（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	国建浩港（丹阳）医疗科技有限公司
	工程名称
	1#采集中心

	基础形式
	柱下独基
	抗震等级
	三 级

	结构体系
	框 架
	场地类别
	Ⅱ 类

	三.强制性标准  

1.框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，应计入偏心影响，并应采取增设梁水平加腋等措施加强。并需注明加腋位置。GB50011-2010（2016年版）-6.1.5条规定。
回复不符合要求。见GB50011-2010（2016年版）-6.1.5条条文说明。（梁、柱核心区薄弱需加强）；

2.设层间梁的框柱，需按GB50011-2010（2016年版）-6.3.9-条规定对框柱箍筋采取相应的加强措施。
回复不符合要求。（设层间梁的框柱，在另外一个没有梁的方向为穿层柱）；
4. 计算书：
 1）缺梁板挠度和裂缝简图
回复不符合要求。(提供的屋面梁绕度偏大，变形太大会引起板面开裂渗水，所以梁的绕度限值宜取GB50010-2010-3.4.3表中括号内的数值，建议加强梁的刚度或采取相应的措施。)
6）基础计算的底标高和图纸不一致。
回复不符合要求。（没有补充基础计算书）；
四.设计深度
1. 抬梯柱的框架梁，箍筋宜加强。
回复不符合要求。（未见加强）；

	设计人
	余兆航
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	邹志新
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	0

	审核人
	邹志新
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	邹志新
	执业证章号
	1101025-S004
	
	
	


