（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	国健（江苏）健康产业发展有限公司
	工程名称
	国药集采中心新建项目2#物流仓库

	设计编号
	

	三、强制性标准

2. 设计结构说明文件中应补充：钢构件防火保护层厚度、防火材料的性能要求及指标，GB51249-2017-3.1.4条规定；
回复不符合要求。（钢结构说明中未按设计注出钢构件防火保护层厚度、防火材料的性能要求及指标，缺钢梁防火计算资料。）；
3. 计算书：
3）提供的钢结构防火计算耐火等级为二级，与建筑设计总说明上要求达到一级不符，且选用膨胀型防火涂料不符合GB51249-2017-4.1.3-2条规定，热传导系数和密度需满足钢结构防火涂料要求。

回复不符合要求。（缺钢梁防火计算资料）；
设计深度

2. JGS-02-12：系杆与钢梁连接设置与山墙抗风柱设置矛盾（山墙处系杆设在钢梁下翼缘）；屋面檩条拉条的设置与计算假定不符，拐角墙面檩条在钢柱腹板上设墙檩连接板，对应另一边也应设加劲板加强。
回复不符合要求。（补充的JGS-02-12图中屋面拉条布置不满足计算假定；隅撑大样图设置不满足GB51022-2015-7.1.6-4条规定；系杆与钢梁连接不符合GB51022-2015-7.2.1条规定）；
4. JGS-02-16：3~5梁柱节点大样图中，要标注出钢柱翼缘变截面做法和尺寸。不一一举例，请核查其他部位。
回复不符合要求。（钢梁、柱翼缘变截面处应放坡渐变）
五.其它：

1. 请将本次回复与一次意见回复合并在一起，送交审图中心予以确认。

	设计人
	余兆航
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	邹志新
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	审核人
	邹志新
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	邹志新
	执业证章号
	1101025-S004
	
	
	


