江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2021-003      
项目名称：丹阳市佳景园林工程有限公司1#厂房

审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2021年04月26日     
江苏省建设厅制

丹阳市佳景园林工程有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#厂房   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年04月26日

                           （审查机构章）

（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市佳景园林工程有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	裴方敏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市佳景园林工程有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、安全性问题

（无）

三、强制性标准  

1. 设计文件中应按GB50017-2017-18.2节要求对钢结构补充、完善防腐蚀设计，除锈等级、涂装和焊缝质量等级等要求；补充钢屋面板材料的选用。

2. 钢结构屋面抬高设计，抬高部分的梁底埋件与原有梁、柱连接设计要画大样表示（增高与原有梁柱标高的相互关系等；结改3/3：锚栓大样图中锚栓的长度不满足要求）。        

四、设计深度

1. 结改1/3：屋面支撑、系杆连接大样图系杆中心线设置不满足要求；WL截面尺寸偏小，埋件尺寸未标注。

2. 请设计进一步复核已完成的梁、柱截面尺寸和标高，使后增的埋件满足屋面钢梁、檩条的安装及安全。



	设计人
	沃红群
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	朱明华
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	朱明华
	执业证章号
	
	
	
	


