江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-110-1        
项目名称：国健浩港（丹阳）医疗科技有限公司

国药集采中心新建项目附属用房2
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年05月06日      
江苏省建设厅制

国健浩港（丹阳）医疗科技有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           国药集采中心新建项目附属用房2     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年05月06日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	国药集采中心新建项目附属用房2

	
	建设单位
	国健浩港（丹阳）医疗科技有限公司
	项目地址
	经济开发区生命科学园内

	
	建筑面积
	1500㎡
	建筑总高度
	13.6m

	
	建筑层数
	地上：3层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅱ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	柱下独基

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	建学建筑与工程设计所有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	国健浩港（丹阳）医疗科技有限公司
	工程名称
	国药集采中心新建项目附属用房2

	设计编号
	

	一、绿建（节能）方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他                                                                                                                                                                                                                                                    

（无）



	设计人
	欧盛威
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	彭国忠
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	陈四海
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	国健浩港（丹阳）医疗科技有限公司
	工程名称
	国药集采中心新建项目附属用房2

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

（无）

四、设计深度

（无）



	设计人
	余兆航
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	邹志新
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	邹志新
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	邹志新
	执业证章号
	1101025-S004
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	国健浩港（丹阳）医疗科技有限公司
	工程名称
	国药集采中心新建项目附属用房2

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四 其他

1 缺固定灭火器设计。



	设计人
	邝鸿杰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	柯景仪
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	柯景仪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	国健浩港（丹阳）医疗科技有限公司
	工程名称
	国药集采中心新建项目附属用房2

	设计编号
	

	一、节能方面

1、按照参考样式要求，补充公共建筑施工图绿色设计电气专篇。（强条）
二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他

（无）



	设计人
	颜大程
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	1

	专业负责人
	傅伟潮
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	傅伟潮
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	国健浩港（丹阳）医疗科技有限公司
	工程名称
	国药集采中心新建项目附属用房2

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、未交待作接地体的基础内钢筋距地面不小于0.5m的要求，不符合GB50057-2010的4.4.5条第一款规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、弱电系统应设置适配的SPD。



	设计人
	颜大程
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	傅伟潮
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	傅伟潮
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


