江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-102        
项目名称：丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司

天怡·文鼎苑二期地下车库（人防）
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年03月30日      
江苏省建设厅制

丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           天怡·文鼎苑二期地下车库（人防）     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年03月30日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	天怡·文鼎苑二期地下车库（人防）

	
	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	项目地址
	嵩山路北侧、万善路南，芳草路西，西二环路东

	
	建筑面积
	104401.4㎡

（其中含人防8757.87㎡）
	建筑总高度
	-5.20m

	
	建筑层数
	地下：1层
	耐火等级
	地下一级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	防护等级甲类核6常6级、防化等级丙级、战时二等人员掩蔽所、移动电站
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	浙江施朗龙山工程设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	天怡·文鼎苑二期地下车库（人防）

	设计编号
	202069JZ

	一、绿建（节能）方面

（无）
二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、请自行检查并增加设计说明：整个地下室车库的建筑规模等级（车库规范1.0.4条）、整个地下室的总停车量当量数（本次停车量？）、汽车坡道出入口数（本次出入口数？）、出入口车道数等，且应符合规划要求！

2、说明清楚：新建住宅车库内应设置电动车辆的充电设施、并划定区域？应满足《电动汽车分散充电设施工程技术标准》3.0.2条、6.1.5条的要求！
四、安全隐患

1、应注意，两个防火分区不应“共用一个楼梯间”作为“两个防火分区的安全出口”，该楼梯间属于哪个分区就应该算哪个分区的安全出口（面积也应计算该分区中），另外一个分区只能按规定计算部分疏散宽度，但是不能算一个安全出口（参见2018年江苏省审图中心疑难答复2.4.3条）。（如：防火分区一的1-2#出口与防火分区二的2-4#出口；防火分区二的2-5#出口与防火分区三的3-2#出口）！

2、防火分区划分示意图：应增加安全出口示意、疏散距离长度标注！以反映防火规范的基本要求！
五、其他

1、项目较复杂，且与其它相邻的（含非人防）区域出图时间相隔较长，请设计逐栋核对本套图纸与上部各单体建筑是否精密衔接？避免矛盾及错误！

2、人防部分图纸尚需由人防部门再专项审查。



	设计人
	肖国岗
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	韩时为
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	韩时为
	项目负责人：韩时为
	
	建筑设计
	

	注册师
	韩时为
	执业证章号
	3300603-016
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	天怡·文鼎苑二期地下车库（人防）

	设计编号
	202069JZ

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

1、桩基设计等级定义为甲级，桩基单桩竖向承载力标准值和桩长的确定，应通过单桩静载试验确定（JGJ94-2008-5.3.1.1），未提供试桩报告。

2、地下室外挡土墙竖向和水平分布筋的配筋率宜满足JGJ3-2010-12.2.5条≮0.30%规定。

外挡土墙和内临空墙在楼层处应设暗框梁与框柱拉结加强。

3、 有斜梁搁置在框柱上，斜梁钢筋锚固长度应满足GB50010-2010（2015年板）-8.3.1条规定，请全面核查并完善。

4、 汽车坡道梁使坡度周边的框柱形成短柱以及二级框架的角柱，框柱箍筋应加强。GB50011-2010（2016年板）-6.3.9-1.4条规定。
5、 计算书：

1）需提供梁、板上荷载计算统计过程，楼面板填土荷载应按建筑实际做品准确统计，消防车荷载（不同覆土厚度、柱网尺寸）宜有详细计算，核对梁、板荷载输入值并回复复查结果。
2）总信息中：地下室信息中各参数应填写正确；地震区跨度、受力较大的框柱应按双偏压计算；补角柱定义，复核其配筋；本结构有斜交抗侧力构件且相交角度＞15°，须输入附加地震数计算内力。

3）地下室顶板为上部结构的嵌固时，框柱、框梁应满足GB50011-2010（2016年）-6.1.14-3条规定；

4）缺单桩承载力计算书；缺桩身强度计算书；缺抗拔桩裂缝宽度计算书；需提供静+活荷载标准组合下的桩最大反力计算书。

5）缺楼梯计算书；缺筏板的计算参数信息。

6）缺自行车坡道抗浮计算书和坡道底板侧壁配筋、裂缝计算书。
四、设计深度

1、结构总说明中：建筑物抗震构造图集应采用（苏02-2019）；2.3条框架抗震等级三级错误，与计算书和结施-10、结施-12图中说明不一致。
2、结合水、电、气、暖管线布置位置，补充抗震支架预埋件设计和预埋定位。

3、 楼梯梁的梁两侧宜加抗扭纵筋。

4、宜有危大工程专项说明。
5、与主楼相连接部位的结构布置，需与主楼施工图核对。

6、计算书封面，缺注册结构工程师章。

7、 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。

五.其他
1. 本次仅对平时人防结构审查，战时人防请送到相关部门专项审查。

2. 请重新整理图纸目录，将图纸修改及设计变更也列入目录中，送交审图中心予以确认。



	设计人
	吴志鹏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	黄曙华
	强制性标准
	5
	
	结构设计 
	

	审核人
	邱正关
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	黄曙华
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	天怡·文鼎苑二期地下车库（人防）

	设计编号
	202069JZ

	一、强制性条文

1必须进行建筑机电工程抗震设计。《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981- 2014  1.0.4条

二、强制性标准

1未设试验消火栓。《水消规》GB50974-2014  7.4.9.2条

三、安全隐患

（无）

四、其他
1 人防部分图纸尚需由人防部门再专项审查。


	设计人
	刘秀平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	张洁莹
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	郑宗喜
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	天怡·文鼎苑二期地下车库（人防）

	设计编号
	202069JZ

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1. 请确认：耐火电线电缆的选择符合江苏省地方标准《建筑电气防火设计规程》DB32/T 3698-2019的7.2.4条规定。

2. 根据住建局镇政建【2018】295号文件要求：1)新建居住区所有车位应100%预留充电设施建设安装条件，并统一将供电线路敷设至专用固定停车位。 2）按照不低于10%车位数的比例完成变压器、低压开关柜、低压电缆分支箱、电缆及表箱建设。详见DGJ32/TJ11-2016第4.7.3条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1. 配电柜，控制箱、灯具等应标注防护等级。详见《外壳防护等级(IP代码)》 GB／T 4208-2017的4.1条等规定。



	设计人
	李发件
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周舒迎
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	天怡·文鼎苑二期地下车库（人防）

	设计编号
	202069JZ

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	李发件
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周舒迎
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	天怡·文鼎苑二期地下车库（人防）

	设计编号
	202069JZ

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

无

二、强制性条文方面

（无）

三、强制性标准方面 

（无）

四、设计深度方面 

（无）

五、其它方面 

（无）



	设计人
	陈兵
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	  
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


