江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        桩基2021-005         
项目名称：江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会

丹阳市中医院迁建项目地下室 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2021年05月17日     
江苏省建设厅制

江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳市中医院迁建项目地下室     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年05月17日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市中医院迁建项目地下室

	
	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	二级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	桩基

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	南京大学建筑规划设计研究院有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳市中医院迁建项目地下室

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

1. 在综合病房楼中间设伸缩后浇带，两边桩基应考虑不能共同工作会对底板受力和结构安全产生不利影响，须在图纸中注明该处封缝前主楼荷载加载速度控制要求。

三、强制性标准  

1. 地下室顶板为上部结构的嵌固时，框柱、框梁应满足GB50011-2010（2016年版）-6.1.14-3条要求设计。
2. 计算书：
1）缺梁、板上荷载计算统计过程（荷载统计请与各建筑功能做品对应起来），核对梁、板荷载输入值并回复复查结果；提供抗浮覆土计算过程；
2）在同一整体大面积基础上建有多栋建筑，应整体建模计算地下室结构，宜考虑上部结构、基础与地基的共同作用进行变形计算；

3）总信息中：应按实际情况正确选定嵌固端位置；需补充斜交抗侧力构件角度，计算各抗侧力方向的水平地震作用；地震区框柱按双偏压计算复核；地下信息中各参数应填写正确，能准确反映周围挡土结构和内部各构件的实际受力状况。
4）地下室顶板绿化填土荷重应结合景观设计，考虑局部堆坡超过1.50m填土荷载。

5）须提供砼钻孔灌注桩桩身强度计算书、抗拔桩裂缝验算和水平承载力计算书。

四、设计深度

1. 每个单体工程应该都有一个相对应、有针对性的结构总说明（不宜用通用总说明代替）；凡工程中设计到功能房间的活荷载，都应该在总说明列表中写出来。
2. 结构总说明中：缺初步设计审查和批准文件；抗震构造图集应采用（苏02-2019）。



	设计人
	何 宏
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	宋 滔
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	崔 杰
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	宋 滔
	执业证章号
	
	
	
	


