江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        桩基2021-006         
项目名称：江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会

丹阳市中医院迁建项目综合病房楼 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2021年05月17日     
江苏省建设厅制

江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳市中医院迁建项目综合病房楼     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年05月17日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市中医院迁建项目综合病房楼

	
	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	桩基

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	南京大学建筑规划设计研究院有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳市中医院迁建项目综合病房楼

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）
三、强制性标准  

1. 计算书：
1）缺梁、板上荷载计算统计过程（荷载统计请与各建筑功能做品对应起来），核对梁、板荷载输入值并回复复查结果；楼面活荷载输入值应和结构总说明2.5条活荷载列表中取值一致；有隔墙设置处应尽量设楼面梁结构传力体系。
2）总信息中：嵌固端定义在基础底板，计算结果显示在地下室顶板处，应按实际情况正确选定嵌固端位置；地震区框柱按双偏压计算复核；屋面补充多塔楼定义；荷载折减系数不对；缺框架柱倾覆弯矩及0.2V0调整系数信息；地下信息中各参数应填写正确，能准确反映周围挡土结构和内部各构件的实际受力状况。
3）周期有异常（最大达4.741秒），请设计复核；补轴压比信息；
4）楼面荷载输入简图中部分墙荷和房间使用荷载与建筑布置图不符，请设计全面复核；
5）需提供桩基水平承载力计算书和桩顶水平作用力简图；
四、设计深度

1. 每个单体工程应该都有一个相对应、有针对性的结构总说明（不宜用通用总说明代替）；凡工程中设计到功能房间的活荷载，都应该在总说明列表中写出来。
2. 结构总说明中：缺初步设计审查和批准文件；抗震构造图集应采用（苏02-2019）。



	设计人
	董贺勋
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	董贺勋
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	王 雯
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	董贺勋
	执业证章号
	
	
	
	


