江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        桩基2021-007         
项目名称：江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会

丹阳市中医院迁建项目制剂楼 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2021年05月17日     
江苏省建设厅制

江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳市中医院迁建项目制剂楼    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年05月17日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市中医院迁建项目制剂楼

	
	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	桩基

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	南京大学建筑规划设计研究院有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳市中医院迁建项目制剂楼

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）
三、强制性标准  

1. 本工程地质③3号土层为硬塑，局部坚硬性粘土，DGJ32/TJ109-2010-3.3.1-3.2条规定：预应力管桩难以进入该土层4.0m深度，硬打过程中桩易破损，慎用管桩。

2. 计算书：
1）缺梁、板上荷载计算统计过程（荷载统计请与各建筑功能做品对应起来），核对梁、板荷载输入值并回复复查结果；楼面活荷载输入值宜和结构总说明2.5条活荷载列表中取值一致（局部房间恒、活载输入值偏大，如楼梯段板取16KN/M2，活载取7KN/M2，等等）；有隔墙设置处应尽量设楼面梁结构传力体系。
2）总信息中：屋面补充多塔楼定义；地震区框柱按双偏压计算复核；提供的荷载布置简图楼层数与总信息定义不一致。
3）布桩及承台配筋计算需考虑基础梁传递的荷载作用（并提供基础梁配筋计算书）。
4）单桩承台的两个方向和两桩承台的短方向基础梁配筋应考虑柱底弯矩的影响。
5）需提供桩基水平承载力计算书和桩顶水平作用力简图；
四、设计深度

1. 每个单体工程应该都有一个相对应、有针对性的结构总说明（不宜用通用总说明代替）；凡工程中设计到功能房间的活荷载，都应该在总说明列表中写出来。
2. 结构总说明中：缺初步设计审查和批准文件；抗震构造图集应采用（苏02-2019）。

3.  桩基施工说明须注明：“预制空心管桩拼接连接时，应严格按图集苏G03-2012-44页接桩图分三次堆焊，桩接头焊好后应自然冷却到规定时间方可沉桩，严禁用水冷却或焊完不冷却即沉桩施工”。

4. 电梯基坑底板厚度取250mm，偏薄。



	设计人
	关红玲
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	董贺勋
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	王 雯
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	董贺勋
	执业证章号
	
	
	
	


