江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-235        
项目名称：江苏中鑫环保鞋用材料有限公司3#厂房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年05月31日      
江苏中鑫环保鞋用材料有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           3#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年05月31日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	3#厂房

	
	建设单位
	江苏中鑫环保鞋用材料

有限公司
	项目地址
	陵口镇

	
	建筑面积
	6776㎡
	建筑总高度
	23.9m

	
	建筑层数
	地上：5层 
	耐火等级
	二级/丙2类

（皮鞋加工）

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	桩基

	
	规 模
	5层、跨度11m、吊车5T、5000㎡≤面积≤20000㎡
	工程等级
	中型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	镇江建工建设集团有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏中鑫环保鞋用材料有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

(无)

三、安全隐患
1、经查建筑高度=23.6+5.5*3%平均坡+0.12面层+0.15室外高差≥24.0m，应按照高层建筑设计。
四、其他
1、尚未见“许可证的规划附图”的图，缺少详细的规划指标，请设计人员仔细检查，核对建筑总图标注尺寸及相关数据，避免误差，确保总图的各项指标与规划图一致。

2、大家设计院已经更名了？

3、设计说明4层楼，错误！



	设计人
	崔垒
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李峰
	工业项目负责人：马玉群
	
	建筑设计
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏中鑫环保鞋用材料有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、预应力砼管桩的选用不符合江苏省《预应力混凝土管桩基础技术规程》DGJ32/TJ109－2010附录A的几何尺寸和力学性能指标；桩基设计等级定义为乙级，桩基单桩竖向承载力标准值和桩长的确定，需根据经验参数估算结果和单桩静载试验结果综合对比确定（JGJ94-2008-5.3.1.1），未提供试桩报告。桩基施工说明须注明“预制空心管桩连接焊接施工时，应严格按图集苏G03-2012-44页接桩图分三次堆焊。

2、砌体女儿墙高度不宜大于1米，且应采取措施防止地震时倾倒。GB50011-2010（2016年版）-13.3.5-9条。
3、楼梯间和人流通道的填充墙，未采用钢丝网砂浆面层加强。不符合GB50011-2010（2016年版）-13.3.4-5条规定。

4、设层间梁的框柱，需按GB50011-2010（2016年版）-6.3.9-条规定对框柱箍筋采取相应的加强措施。（一层5轴的KZ-13、7轴的KZ-17）
5、 框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，应计入偏心影响，并应采取增设梁水平加腋等措施加强，并需注明加腋位置。GB50011-2010（2016年版）-6.1.5条规定。

6、计算书：

1）缺桩水平及竖向承载力计算书；乙级基础需复核地基变形计算；需提供静+活荷载标准组合下的桩最大反力计算书。

2）内外墙面荷载统计时，应计算两面的粉刷荷载，外墙荷载偏小，请核查并回复核查结果。
3）总信息中：周期数值须按周期信息里的数值输入复算；应定义自动计算最不利地震方向的作用影响。

4）机房层屋面荷载简图中，恒荷载和活荷载输入错误，请核查并回复核查结果。缺机房层屋面梁、柱配筋简图。

5）单榀框架中，缺计算结果；缺牛腿计算书。

三、设计深度

1、设计总说明中，三、7条表格中漏配电间活荷载。(在列表写活载时，注明中要加上活载取值的设计基准期)
2、电梯井处承台顶标高和桩顶标高不吻合，请核查。
3、楼面梁、板平面图上框架柱应涂黑。
4、屋面抬框柱的框架梁需箍筋加密。

5、楼梯梁的箍筋宜加强，梯梁两侧宜加抗扭纵筋；楼梯平面图与剖面图不一致。
6、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	周志鹏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	6
	
	结构设计 
	

	审核人
	马玉群
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	马玉群
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏中鑫环保鞋用材料有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）

四、设计深度
（无）
五、其他
(无)


	设计人
	陈信慧
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 张建华
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	张建华
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏中鑫环保鞋用材料有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）

四、设计深度
（无）
五、其他
(无)


	设计人
	倪国年
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 莉
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏中鑫环保鞋用材料有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）

四、设计深度
（无）
五、其他
(无)


	设计人
	倪国年
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 莉
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏中鑫环保鞋用材料有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）

四、设计深度
（无）
五、其他
1.图签中的专业有误。


	设计人
	王玮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵祖平
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵祖平
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


