
国药生物医药、医疗器械生产基地项目A、B、C、H地块

（勘察）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	一、违反强制性条文方面

无
违反强制性标准方面
桩基设计等级未提供，不符合JGJ94-2008第3.1.2条。（宜按地块分别提供）
除A1-1、A1-2、B3-1、C1-4、C1-5、C2-1、C2-2、C3-1、C4-1、H1-1外，其他拟建物属于对建筑抗震一般地段有误，不符合GB50011-2010（2016版）第4.1.1条。
三、其他

1、缺土工试验成果表、勘探点主要数据一揽表、波速测报告。

2、1-1’剖面5、B1孔间缺③、④层间分界连线。三轴压缩试验成果图中取样深度未标注。

3、A3-1厂房最差孔为59号孔，根据各岩土层剪切波速平均值进行估算Vsi=229.10m/s，而实测孔为57号孔，其Vsi=276.2m/s；B2-1厂房最差孔为43号孔，根据各岩土层剪切波速平均值进行估算Vsi=249.06m/s，而实测孔为54号孔，其Vsi=268.00m/s，请核对上述厂房的场地类别及特征周期。
4、C1-1厂房的特征周期为0.44s有误，应为0.45s，不需内插（也即违反内插原则）。

5、H地块所有建筑均在一个大底盘上，场地类别和特征周期均应按最差的考虑，请再复核一下。（场地类别在II与III间，特征周期应内插确定）

6、H地块除一个小角稍差外，并且在开挖深度范围内，建筑场地宜定为建筑抗震一般地段。


	设计人
	
	专业负责人
	王俊康
	注册师
	王俊康

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	2

	审查人
	
	认定证书号
	
	日  期

	复核人
	
	认定证书号
	
	2021.5.31


