江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：     （省抽查）2020-220     
项目名称：丹阳市天怡房屋开发有限责任公司天瑞宸18#楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2021年05月07日     
江苏省建设厅制

丹阳市天怡房屋开发有限责任公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           天瑞宸18#楼     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年05月07日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	天瑞宸18#楼

	
	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	10637.77㎡
	建筑总高度
	53.7m

	
	建筑层数
	地下2层，地上18层  
	耐火等级
	地下一级

地上二级

	
	场地类别
	Ⅱ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	剪力墙
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	
	工程等级
	中 型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	镇江大家建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见 

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业抽查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天瑞宸18#楼

	设计编号
	DYX-19-78-2

	一、错审

（无）

二、漏审

（无）

三、发现安全隐患能力

一般②

四、其他

1、其他问题中消防电梯前室短边尺寸不足2.4m。经复核后，尺寸的确不足2.4m，并修改。应计入设计单位违反强条数。


	设计人
	崔垒
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李峰
	项目负责人：李峰
	
	建筑设计
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	3201279-006
	
	建筑设备
	


（结构）专业抽查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天瑞宸18#楼

	设计编号
	DYX-19-78-2

	一、错审

（无）

二、漏审

1、个别连梁纵筋配置不满足计算值；（计算值5、配2三级钢筋14，如结施12中三~十九层施配筋图中比45（1））
三、其他

1、无危大工程安全告知；

2、肢长和墙厚之比小于3的小墙肢，有较大梁搁置于端部，未按柱设计不能满足GB50011-2010中6.4.6条；

3、非加强区角部边缘构件采用拉筋不满足GB50011-2010中表6.4.5-2注（2）；

4、计算平面布置与设计不一致，（⑧~⑩轴间在F轴上午梁，计算模型中有梁，类似自查）


	设计人
	周志鹏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	马玉群
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	马玉群
	执业证章号
	3201217-S002
	
	
	


天瑞宸2019（勘）013 （  勘察  ）专业抽查意见

	一、错审

（无）

二、漏审

1、勘察文件中10#楼根据波速结果和覆盖层厚度，场地类别判为Ⅱ类。违反了《建筑抗震设计规范GB50011-2010（2016年版）》第4.1.6条的规定。该条文属于强制性条文，

原审查文件复审为把好关，属于漏审。

三、发现安全隐患能力

（无）

四、其他

1、取样间距不符合规范要求。DGJ32/TJ208-2016规范10.1.9条。

2、液化判别点间距过大，不符合规范要求GB50021-2001规范5.7.9条。

3、地下水应提供明确的极高值，采用相对标高不合理，且抗原水位的选取不明确，合理性不够。GB50021-2001规范7.1.4条。

4、抗震地段的划分不合理。GB50011-2010规范4.1.1条。

5、对软土，应补充提供灵敏度指数、固结历史等资料。GB50021-2001规范6.3.7条。


	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


