（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏中合新农农产品市场有限公司
	工程名称
	丹阳农商批发大市场（果品批发）项目5#-6#



	设计编号
	DYX-20-075

	一、节能方面

（无）

2、 强制性条文

（无）
3、 强制性标准

1、 本工程一层商铺，二层洽谈办公。应以商铺功能按总体积考虑室内消火栓流量，室内消火栓流量15L/S不符合《水消规》GB50974-2014  3.5.2条。
2、 从自喷原理图看，通道大棚区采用干式自喷系统，其作用面积160平方米，不符合《喷规》GB50084-2017   5.0.10.1条。
3、 末端试水装置和试水阀未明确应距地1.5米。《喷规》GB50084-2017 6.5.3条。
4、 干式自喷系统应设快速排气阀。《喷规》GB50084-2017 4.3.2.4条。
四、安全隐患

（无）

五、其他
1， 通道大棚区，以建筑剖面图看，喷头高度超12米，自喷系统标高有误。应说明是否有货物堆垛，若有，应按大于8米的超级市场设计自喷系统。
2， 绿建专篇中应填写项目规划用地面积，规划用地面积大于等于20000m2项目应采取雨水回用措施。
3， 根据2012江苏施工图技术问答和2020江苏消防技术难点解答，除地下人防建筑、

一层建筑、二层建筑（水平环管敷设在1层顶，1层消火栓及2层消火栓均从敷水平环接出）外，消防系统应采用竖向成环方式。
4， 大棚区喷淋短立管不宜小于DN32.
5， 说明中有，系统和平面未见给水支管减压措施。

6， 说明喷淋系统入口压力，并核查流指处压力。
7， 室外消火栓设计流量，说明中多处表述不一致，请核查明确。
8， 绿建专篇设计依据中：《绿色建筑评价标准》、江苏省《雨水利用工程技术规范》应采用最新版本编号。


	设计人
	陈信慧
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	  臧亚明
	强制性标准
	4
	
	
	

	审核人
	臧亚明
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2020.5.28

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


