（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市建达房地产开发有限公司
	工程名称
	新康家园 2#楼

	设计编号
	2020-01-021

	一、节能方面

（无）

2、 强制性条文

（无）

3、 强制性标准

1， 阳台排水WL-1底部应间接排水。《省住标》DGJ32/J26-2017  10.3.21条。

四、安全隐患

（无）

五、其他
1， 绿建专篇设计依据中《绿色建筑评价标准》和《雨水利用工程技术规范》编号非最新版本。
2， 应明确说明“软管型真空破坏器”为压力型还是大气型。

3， 节能措施说明中:二层给水支管设置减压措施，平面和系统图中未见设置位置和型号。



	设计人
	邹颖
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	  贡伟荣
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2020.5.28

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


