江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：      外接工程2021-002    
项目名称：盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司

常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦华府）-B地块北区地下车库
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年07月19日      
盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦华府）-B地块北区地下车库     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年07月19日

                           （审查机构章）

（附审查意见）
	项目概况
	项目名称
	常新路东红星河与新村路之间地块

（吾悦华府）-B地块北区地下车库

	
	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	项目地址
	大丰区

	
	建筑面积
	57478.44㎡（本次新增加汽车库1542㎡）
	建筑总高度
	-8.650m

	
	建筑层数
	B1（局部B2）
	耐火等级
	地下一级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	结构体系
	框架--剪力墙
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	大型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏筑森建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦华府）-B地块北区地下车库

	设计编号
	2019049Z1- CK2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

1、项目非常复杂！变更图较粗糙。请做好认真校对、审核工作，特别是与原图纸一致性？请自行检查疏漏，防止错误！特别提醒：要核对结构专业容易出错的地方。

2、注意顶板图的：

①原地面层的平面图及本次顶板图上均显示在新增加的地下室上方有一栋建筑“公厕、8#小区变、水泵房”，无法判断该楼是否还参与设计？是否安全？

②原地面层的平面图上显示（本次顶板图上无显示）在新增加的地下室上方有一处标明“燃气调压箱”的设备，尺寸较大，也无法判断该设备是否还存在？是否安全？
四、其他

1、新增加地下室的右下角原来是11#楼的自行车坡道，虽然已经移到了标注云线南侧区域外，不在本次变更、审查范围内，但还是请设计单位应注意结构（注意：南移后自行车坡道、11#住宅的西段与原地下室的框架和混凝土墙也发生的改变）的安全性。  

2、缺：①新增加部分的剖面图；②08a顶板图的PDF图。   


	项目负责人
	符光宇
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	符光宇
	强制性标准
	2
	
	建筑设计
	

	设计人
	郑丹丹
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦华府）-B地块北区地下车库

	设计编号
	2019049Z1- CK2

	一、违反强制性条文

1、经抽查，部分结构构件实际配筋量小于计算值，不满足 GB50011-2010 第 5.4.2 条。例顶板梁图中43轴WKL7y的BV轴处支座筋、23轴WKL4y的BV~BW轴间底部筋、BW轴WKL1x的23~25轴间底部筋小于计算值，BV~BW交12~13轴间顶板配筋不足。请全面核查。

二、违反强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）
四、其他
1、出图日期2020.06与建施2021.06不一致，请核查。

2、地下室外墙DWQ1、DWQ2仅有配筋表，缺大样图，缺平面中标注。

3、地下室外墙顶板标高处宜设暗梁。

4、地下室顶板不宜按外墙为固端作配筋计算，宜调整板配筋。

5、补充楼梯间处局部抗浮计算，如不足应加大底板厚度及配筋。

6、局部抗浮计算书中显示顶板上有70mm厚建筑面层+1500mm厚覆土，请核查。

7、顶板结构图中说明第13条，顶板开洞附加筋（2根14）不宜小于截断钢筋量，请核查。

8、11#楼的自行车坡道南移，原地下室结构也有改变，不在本次变更审查范围，请核查安全性。

顶板图上显示有公厕、8#小区变、水泵房、燃气调压箱，请说明变更情况，如在地下室顶板上，应有设计。



	项目负责人
	建慧城
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	建慧城
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	设计人
	刘  杰
	
	
	房屋抗震设计
	1


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦华府）-B地块北区地下车库

	设计编号
	2019049Z1- CK2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	符光宇
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	丁俊
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	辛汉伟
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦华府）-B地块北区地下车库

	设计编号
	2019049Z1- CK2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、穿越楼板、隔墙的电缆桥架应从内部进行防火封堵。详见GB50054-2011的7.1.5条相关规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1、电气设备抗震设计补充电缆桥架抗震支撑安装详图。



	项目负责人
	符光宇
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	范 超
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	

	设计人
	丁佳佳
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦华府）-B地块北区地下车库

	设计编号
	2019049Z1- CK2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	符光宇
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	范 超
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	丁佳佳
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦华府）-B地块北区地下车库

	设计编号
	2019049Z1- CK2

	一、建筑节能方面:

1、违反强制性条文方面:

无

2、违反强制性标准方面:

1.地下车库应有CO浓度监测和控制设施，并应在平面图中标出监测点。

3、其它:

无

二、强制性条文方面

（无）

三、强制性标准方面

（无）

四、设计深度方面
（无）

五、其它方面
1排烟风机入口排烟防火阀应明确连锁要求（或阀门代号应有区别）。

2.排烟排风系统合用的风机宜采用软接连接。



	项目负责人
	符光宇
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	朱加友
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	

	设计人
	 汤伊臣
	
	
	
	


