江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2021-021    
项目名称：丹阳市公安局警体训练馆及大数据指挥服务中心
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2021年07月30日     
江苏省建设厅制

丹阳市公安局：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           警体训练馆及大数据指挥服务中心   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年07月30日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

（建筑变更）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市公安局
	工程名称
	警体训练馆及大数据指挥服务中心

	设计编号
	DYX-20-09

	一、初步审查意见：

1、应说明前置性要求：
●本次变更后的性能高于原设计（特别是节能设计）。
●本次变更后的造价低于原设计（见相关批文及资料）。
2、应按照江苏省“设计文件变更工程施工图设计要求”重新画“变更施工图”：

●设计单位相关专业写明变更原因。【变更说明应明确具体变更内容、做法及涉及的图号】。

●“变更施工图”必须以“云线”标出变更部位，否则不予受理】。

3、建筑专业应有以下设计：

●应形成一份完整的、可解读的“变更施工图”。
●缺设计说明。

●缺建筑防火方面的设计。
●缺建筑防水方面的设计。

●缺建筑保温方面的设计。

●缺建筑构造大样方面的设计。



	项目负责人
	李峰
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	崔垒
	
	
	
	


（结构变更）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市公安局
	工程名称
	警体训练馆及大数据指挥服务中心

	设计编号
	DYX-20-09

	一、违反强制性条文: 
1.经抽查：结施-4（改）/15：12轴交A轴的KZ1 X向钢筋计算量8800mm2，配8φ32（6434 mm2），角筋1260 mm2，配φ32（800 mm2）；3轴交C轴的KZ8 X向钢筋计算量5400mm2，配6φ32（4826 mm2）；1轴交E轴的KZ4角筋800 mm2，配φ28（615 mm2）；结施-5（改）/15：1、3轴交A轴的KZ6、KZ6A 纵筋和角筋配置量均小于计算量。不符合GB50011-2010（2016年版）-5.4.2条规定。这种现象很多，不一一举例，请全面核查并回复核查结果。(并结合PK计算结果核查）

二、违反强制性标准

1. 1~3轴和9~10轴交A轴在2.20米标高处设层间YP梁，使得框柱形成短柱，需按GB50011-2010（2016年版）-6.3.9-条规定对框柱箍筋采取相应的加强措施。

2. 结施-5（改）/15  3轴交E轴的KZ9每隔一根纵筋两个方向宜有箍筋约束。GB50011-2010（2016年版）-6.3.9-2条规定。

3. 计算书：

1）屋顶结构修改后，由原来的框架结构演变成为了框排架复式结构，相应的框排架复式结构的配筋，应按照最不利工况进行复核调整，并回复复核结果。
2）钢结构应进行整体空间结构分析计算（包括整体稳定和局部稳定性相关内容）；钢结构支座设计应满足计算假定要求。

3）框排架复式结构应补充结构薄弱层部位弹塑性层间位移角限值的计算。

4）PK5门架立面图中，框柱截面尺寸和构件编号简图中均不一致，请全面核查并回复核查结果。
三、安全性问题: 

1.  D轴交12轴的KZ15，截面700X900小于计算书中700X1000；E轴交12轴的KZ4，截面800X800小于计算书中800X900存在安全隐患，请核查并回复核查结果。

四、其它

1. 结施-1（改）/15：结构总说明二.2条：《钢结构设计规范》（GB50017-2003）已经废止。

2. 结施-2（改）/15：A轴交5~12轴的KZ、3（改）/15：A轴交5~12轴的KZ、C轴、D轴交4~6轴的KZ平面标注的截面尺寸与计算书不一致。请全面核查。

3.  GJ1~GJ4边柱预埋大样图中，框柱截面尺寸和计算简图中尺寸不一致，请全面核查并回复核查结果。

4. 应交代框柱调整的做法（截面加大、缩小，已经做好的插筋等处理方法）。

5. 应按照建设部《危险性较大工程安全专项》编制内容。

6. 钢结构吊装时设计应考虑其相应措施，防止发生过大的弯扭变形。

7. 钢结构屋面的防火、隔音措施应满足相关构造要求。

8. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	项目负责人
	李峰
	安全隐患
	1
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	设计人
	周志鹏
	
	
	房屋抗震设计
	1


