江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-334        
项目名称：丹阳新通球光学眼镜有限公司年产10万副

金属镜架组装项目1#厂房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年08月05日      
丹阳新通球光学眼镜有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           年产10万副金属镜架组装项目1#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年08月05日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	年产10万副金属镜架组装项目1#厂房

	
	建设单位
	丹阳新通球光学眼镜

有限公司
	项目地址
	高新区

	
	建筑面积
	6497㎡
	建筑总高度
	13.15m

	
	建筑层数
	地上：2层 地下：1层
	耐火等级
	二级/改戊类（金属镜架）

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	独基

	
	规 模
	2F/跨度15m/吊车5T。
	工程等级
	大型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳新通球光学眼镜有限公司
	工程名称
	年产10万副金属镜架组装项目1#厂房

	设计编号
	20-066-1

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

1、因总图设计缺办公区域的布置，应提醒使用方：厂房中不应“办公等民用建筑”使用！也应提醒使用方：只能生产金属配件戊类物品（建设方及负责人应提供：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

四、其他

1、总平面图比例太小，不清楚。缺设计说明，缺总体技术经济指标的描述，缺厂区中办公区域的布置。

注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载 


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	1
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	蒋雨婷
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳新通球光学眼镜有限公司
	工程名称
	年产10万副金属镜架组装项目1#厂房

	设计编号
	20-066-1

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1. 底层边柱设层间梁，使得边框柱形成短柱，需按GB50011-2010（2016年版）-6.3.9-条规定对框柱箍筋采取相应的加强措施。
2. 计算书：
   1）地基基础设计需按GB50007-2011-表3.0.3规定（fak=100kPa，3号土层坡度＞10%）复核地基变形验算。双柱基础需或按联合基础或按柱下条基设计，面筋应通过计算确定。

三、安全性问题

（无）

四、其它

1. 结构总说明三.5.2建筑物抗震构造图集需采用（苏G02-2011-2019）；三.7表中卫生间使用荷载2.0KN/M2小于输入值2.5KN/M2，不一致；七.11条建筑物沉降观察点设置说明不完整，内容需补充、完善，且应在基础平面布置图中加以说明。

2. 楼梯设计整体分离式滑动，梯柱处的框梁应加强设计；补楼梯结构平面布置图。

3. 本工程砼构件配筋计算简图字迹打印模糊、不清，无法审查和判断其设计配筋合理性，请设计重新提供字迹清楚的计算书，按计算成果进一步自校，并回复自校结果。

4. 请重新整理图纸目录，将图纸修改及设计变更也列入目录中，送交审图中心予以确认（结构出图日期早于建筑图一年，不合理）。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	设计人
	何江华
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳新通球光学眼镜有限公司
	工程名称
	年产10万副金属镜架组装项目1#厂房

	设计编号
	20-066-1

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	陈宇
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳新通球光学眼镜有限公司
	工程名称
	年产10万副金属镜架组装项目1#厂房

	设计编号
	20-066-1

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1.提供车间照度计算书。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李银梅
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳新通球光学眼镜有限公司
	工程名称
	年产10万副金属镜架组装项目1#厂房

	设计编号
	20-066-1

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李银梅
	
	
	
	


