（建筑变更）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市公安局
	工程名称
	警体训练馆及大数据指挥服务中心

	设计编号
	DYX-20-09

	第一次复审意见：

1、出图应注意以下事项：
●版本号（01版）不应与2020年4月原设计及审查的图（01版）雷同，可以为02版。

●图纸编号不应与2020年4月原设计及审查的图雷同，可以设为“建改-X/X”。

●应在图签中反映本次修改图的“具体时间”。便于以后查阅、存档。

●有“云线”圈出的兰图均为“修改图”。而没有“云线”的兰图均不是“修改图”（本次不应报送审查）。

2、本次变更后的造价低于原设计（按提供的工程概算书），符合政府文件要求。
3、设计说明只需要介绍本次相关内容，未变内容不宜重复。

4、保温方面的设计：应提供简单的单项保温材料替换后的计算过程（如热阻大于原设计）。


	项目负责人
	李峰
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	崔垒
	
	
	
	


（结构变更）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市公安局
	工程名称
	警体训练馆及大数据指挥服务中心

	设计编号
	DYX-20-09

	一、违反强制性条文: 
（无）

二、违反强制性标准

2. 结施-5（改）/15  3轴交E轴的KZ9每隔一根纵筋两个方向宜有箍筋约束。GB50011-2010（2016年版）-6.3.9-2条规定。

回复不符合要求（没改）（3轴交C轴的KZ8，3φ25只画了一个点，需修改。）

3. 计算书：

1）屋顶结构修改后，由原来的框架结构演变成为了框排架复式结构，相应的框排架复式结构的配筋，应按照最不利工况进行复核调整，并回复复核结果。
回复不符合要求（没回复复核结果）

3）框排架复式结构应补充结构薄弱层部位弹塑性层间位移角限值的计算。

回复不符合要求（需提供总信息等计算信息）

4）PK5门架立面图中，框柱截面尺寸和构件编号简图中均不一致，请全面核查并回复核查结果。
回复不符合要求（框柱截面尺寸改了，配筋和原来一模一样，请核查并回复核查结果）

三、安全性问题: 

1.  D轴交12轴的KZ15，截面700X900小于计算书中700X1000。

回复不符合要求（没改正确）

四、其它

3.  GJ1~GJ4边柱预埋大样图中，框柱截面尺寸和计算简图中尺寸不一致，请全面核查并回复核查结果。

回复不符合要求（没改）



	项目负责人
	李峰
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	设计人
	周志鹏
	
	
	房屋抗震设计
	


