江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-391        
项目名称：江苏大力神科技股份有限公司

废酸液处置利用迁移厂房2#厂房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年09月13日      
江苏大力神科技股份有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           废酸液处置利用迁移厂房2#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年09月13日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	废酸液处置利用迁移厂房2#厂房

	
	建设单位
	江苏大力神科技股份有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	214.6㎡
	建筑总高度
	6.35m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二级/丁类

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	钢结构
	基础形式
	独基

	
	规 模
	1层、跨度10m、吊车无
	工程等级
	小型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏大力神科技股份有限公司
	工程名称
	废酸液处置利用迁移厂房2#厂房

	设计编号
	DY21-012-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、图纸应说明原材料及生产物品，作为丁类火灾危险性等级的依据（见建规GB50016-2014（2018版）第3.1.1条）。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、说明是框架？
2、化学名称过于专业，请设计方再次对照建设单位提供的依据（如安全性评价报告），确认是“丁类”火灾危险性等级。

3、未见到总图。

4、设计名称及图纸是“厂房”，防火设计说明是“仓库”，矛盾。


	项目负责人
	王洪标
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	张新方
	强制性标准
	1
	
	建筑设计
	

	设计人
	李华兴
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏大力神科技股份有限公司
	工程名称
	废酸液处置利用迁移厂房2#厂房

	设计编号
	DY21-012-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	王洪标
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	王洪标
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	设计人
	束斐
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏大力神科技股份有限公司
	工程名称
	废酸液处置利用迁移厂房2#厂房

	设计编号
	DY21-012-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1 本工程可不设置室内消火栓系统，但是宜设置消防软管卷盘。<< 建筑设计防火规范 >>  (GB50016-2014)(2018版)。


	项目负责人
	王洪标
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	王一娟
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	陈宇
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏大力神科技股份有限公司
	工程名称
	废酸液处置利用迁移厂房2#厂房

	设计编号
	DY21-012-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	王洪标
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	毛伟中
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	邓 清
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏大力神科技股份有限公司
	工程名称
	废酸液处置利用迁移厂房2#厂房

	设计编号
	DY21-012-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	王洪标
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	毛伟中
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	邓 清
	
	
	
	


