江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-383        
项目名称：丹阳鹏鹞污水处理有限公司导墅污水处理厂

一期及二期扩建工程高效沉淀池、活性砂滤池及消毒池
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年09月15日      
丹阳鹏鹞污水处理有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           导墅污水处理厂一期及二期扩建工程高效沉淀池、活性砂滤池及消毒池     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年09月15日

                           （审查机构章）

（附审查意见）
	项目概况
	项目名称
	导墅污水处理厂一期及二期扩建工程

高效沉淀池、活性砂滤池及消毒池

	
	建设单位
	丹阳鹏鹞污水处理有限公司
	项目地址
	导墅镇

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	其它
	基础形式
	筏基

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏东华市政工程设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳鹏鹞污水处理有限公司
	工程名称
	导墅污水处理厂一期及二期扩建工程高效沉淀池、活性砂滤池及消毒池

	设计编号
	DH-21006-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、污水处理厂内主要水处理构筑物构筑物，宜提高一度采取抗震措施。《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032-2003第1.0.4条。

2、设置变形缝的生化池应作抗震验算，《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032-2003第6.1.4条。

3、无保温设施地面式水池的强度计算应考虑温（湿）度作用，《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》CECS 138:2002第5.1.4条。

4、底板厚度不宜小于池壁（悬臂）厚度的1.2倍，《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》CECS 138:2002第5.1.9条。

5、现浇钢筋混凝土水池池壁的拐角及与顶、底板的交接处，宜设置腋角。《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》CECS 138:2002第7.1.8条。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1、宜按水池接触介质的酸碱度（PH值是否小于6）确定防腐措施，《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》CECS 138:2002第3.0.5条。

2、宜注明腋角的尺寸。



	项目负责人
	颜学成
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	颜学成
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	设计人
	申  傲
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳鹏鹞污水处理有限公司
	工程名称
	导墅污水处理厂一期及二期扩建工程高效沉淀池、活性砂滤池及消毒池

	设计编号
	DH-21006-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	颜学成
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	王欣
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	王莹
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳鹏鹞污水处理有限公司
	工程名称
	导墅污水处理厂一期及二期扩建工程高效沉淀池、活性砂滤池及消毒池

	设计编号
	DH-21006-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
 1、完善设计说明，补充项目概况及设计依据。



	项目负责人
	颜学成
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	俞琨
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	古玲
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳鹏鹞污水处理有限公司
	工程名称
	导墅污水处理厂一期及二期扩建工程高效沉淀池、活性砂滤池及消毒池

	设计编号
	DH-21006-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	颜学成
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	俞琨
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	古玲
	
	
	
	


