江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-394        
项目名称：丹阳市锦兴房地产开发有限公司怡景园7#商业
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年09月15日      
丹阳市锦兴房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           怡景园7#商业     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年09月15日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	怡景园7#商业

	
	建设单位
	丹阳市锦兴房地产开发

有限公司
	项目地址
	访仙镇

	
	建筑面积
	1444㎡
	建筑总高度
	7.9m

	
	建筑层数
	地上2层  
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	桩基

	
	规 模
	
	工程等级
	小型

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（绿建）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市锦兴房地产开发有限公司
	工程名称
	怡景园7#商业

	设计编号
	2021-FY038

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、未见绿建方案。
2、绿建设计:绿建专篇应明确规划主管批文号，此为审查的前置条件。

3、污染物控制类别标注不清楚，请核对一下，应为Ⅱ类。
二、结构专业

（无）

三、给排水专业

（无）

四、电气专业

（无）

五、暖通专业

（无）




（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市锦兴房地产开发有限公司
	工程名称
	怡景园7#商业

	设计编号
	2021-FY038

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、商业网点3#、7#之间的防火间距虽然大于6米，但是未有效断开。且3#、7#、6#底商总面积累计也大于3000㎡，不应按照商业网点设计（省住标DGJ32/J26-2017第8.5.3条）。（注意：3#7#防火间距内不应设置公厕类的功能房间、顶部不应有建筑面积的、实体板类的建筑屋面）。

2、东侧道路距离建筑不应小于2.0米（GB50180-2018第6.0.5条）。（注意：另外一侧距离住宅山墙不应小于1.5米，见GB50368-20054.1.2条）。
三、安全隐患

1、内天井式楼梯栏杆900mm高，不安全。
四、其他问题

1、未见批准的规划指标依据，请再次核实一下，住宅建筑高度、层数、绿地率等，应与规划部门批准的规划文件一致。

2、商铺1内部的净高可能不够；单向开门后的通风也不够，请核查。

3、干挂石材在楼层处应防火封堵，图纸没有画清楚。


	项目负责人
	赵雪林
	安全隐患
	1
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	2
	
	建筑设计
	

	设计人
	周晓跃
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市锦兴房地产开发有限公司
	工程名称
	怡景园7#商业

	设计编号
	2021-FY038

	一、违反强制性条文

1、商业建筑传到柱、基础的活荷载折减系数，未按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第5.1.2-2条要求取值。

二、违反强制性标准

1、计算：

1）地坪处设置拉梁的框架结构，在进行整体抗震计算时，宜采用上部结构嵌固在拉梁顶面处模型和基础顶面模型二者计算结果的较大值。
2）补沉降计算。
三、安全隐患

（无）
四、其他
（无）


	项目负责人
	赵雪林
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	1

	设计人
	蒋芳军
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市锦兴房地产开发有限公司
	工程名称
	怡景园7#商业

	设计编号
	2021-FY038

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	赵雪林
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	邹颖
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市锦兴房地产开发有限公司
	工程名称
	怡景园7#商业

	设计编号
	2021-FY038

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	赵雪林
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李银梅
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市锦兴房地产开发有限公司
	工程名称
	怡景园7#商业

	设计编号
	2021-FY038

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	赵雪林
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李银梅
	
	
	
	


