江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2020-007        
项目名称：丹阳海盛房地产开发有限公司时代苑北区D-1户型

审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年09月22日     
江苏省建设厅制

丹阳海盛房地产开发有限公司 ：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           时代苑北区D-1户型 项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年09月22日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	时代苑北区D-1户型

	
	建设单位
	丹阳海盛房地产开发有限公司
	项目地址
	振兴路南侧

华南路西侧

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	53.69m

	
	建筑层数
	地下1层，地上18层
	耐火等级
	地下一级、地上二级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	结构体系
	
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	中型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏浩森建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳海盛房地产开发有限公司
	工程名称
	时代苑北区D-1户型

	设计编号
	0121-029-D-1

	一、违反强制性条文

1、高层住宅的顶棚应采用A级燃烧性能等级，①木龙骨刷三遍防火涂料达不到A级，算B1级；②非金属龙骨上安装单层、双层纸面石膏板吊顶也达不到A级，算B1级（内部装修设计防火规范GB50222-2017第5.2.1条、第3.0.4条、另见第3.0.2条的表1）。
二、违反强制性标准

1、装饰设计文件，应明确并落实市政府关于住宅小区成品住房的年度控制指标、预制装配率指标、集成化成套部品应用种类，见《镇江市成品房住宅装修施工图设计审查要点》（镇政建【2020】110号）的2.0.12条。

2、应列表说明室内各部位材料的燃烧性能、等级（住宅室内装饰装修设计规范JGJ367-2015第11.1.1条）。在设计说明中应明确注明：内部（地面、墙面、顶棚、隔断等）装修材料的燃烧等级（应填表报审），并符合GB50222-2017第5.1.1条。
3、设计说明9.33条“卧室、起居室（厅）的分户楼板的计权规范撞击声压级宜小于75dB。当条件受到限制时，分户楼板的计权规范撞击声压级应小于85dB，且应在楼板上预留可供今后改善的条件”错误（省住标DGJ32/J26-2017第5.4.6条：分户楼板的计权规范撞击声压级不应大于75dB）。
三、安全隐患

无
四、其它
1、请再次自校、自审一下，结构受力的钢筋混凝土构件尺寸，应与最终的结构图一致，保证不降低原工程的结构安全、节能、防火设计、防火设施等性能。
2、如：阳台选用苏J04-2019图集第38页的玻璃阳台栏板大样，E-22阳台立杆式栏板错误！其它自查。

3、本次审查仅限于“装饰设计”、不涉及原结构、节能、消防部分（设计不应改变）。

4、本次审查不替代消防设计专项审查，需消防审查另行批准，方可施工。

5、本建筑的“A-1户型”概况应介绍建筑基本情况：用于哪些楼栋？哪些单元？建筑面积、建筑层数、高度、设计等级、装饰面积（或提供装修造价）等主要内容。

6、复查各空间的地面、门槛石的标高(宜符合住宅室内装饰装修设计规范JGJ367-2015第8.0.8条）。



	项目负责人
	朱晓金
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	1

	专业负责人
	朱晓金
	强制性标准
	3
	
	建筑设计
	

	设计人
	张旭
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳海盛房地产开发有限公司
	工程名称
	时代苑北区D-1户型

	设计编号
	0121-029-D-1

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）
四、其它
（无）



	项目负责人
	白志伟
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	白志伟
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	蒋露
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳海盛房地产开发有限公司
	工程名称
	时代苑北区D-1户型

	设计编号
	0121-029-D-1

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、电气设备表补充完整选用的电气设备型号或规格。


	项目负责人
	朱晓金
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	羌益敏
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	羌益敏
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳海盛房地产开发有限公司
	工程名称
	时代苑北区D-1户型

	设计编号
	0121-029-D-1

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）
四、其它
（无）



	项目负责人
	朱晓金
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	羌益敏
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	羌益敏
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳海盛房地产开发有限公司
	工程名称
	时代苑北区D-1户型

	设计编号
	0121-029-D-1

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1.新风管应采用不燃材料，满足GB50026-2014(2018年版）第9.3.14条。

三、安全隐患

（无）
四、其它
（无）



	项目负责人
	朱晓金
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	蒋晓晖
	强制性标准
	1
	
	建筑设计
	

	设计人
	冯旭
	
	
	
	


