江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-410        
项目名称：丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司

锦园P-2地下车库 人防地下室 
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年09月26日      
丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            锦园P-2地下车库 人防地下室  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年09月26日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	锦园P-2地下车库 人防地下室

	
	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	项目地址
	市区

	
	建筑面积
	13631.8㎡
	建筑总高度
	-5.7m

	
	建筑层数
	地下：1层
	耐火等级
	一级

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	桩基

	
	规 模
	
	工程等级
	大型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司 
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司 
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（绿建）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	锦园P-2地下车库 人防地下室

	设计编号
	2021-FY033

	一、建筑专业

（无）

二、结构专业

（无）

三、给排水专业

（无）

四、电气专业

（无）

五、暖通专业

（无）




（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	锦园P-2地下车库 人防地下室

	设计编号
	2021-FY033

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1. 四个防火分区而且要表过每个防火分区内几个电动车防火单元. 未见按1000平方/单元, 每个单元人员疏散口几个? GB/T51313-2018-6.1.5条
三、安全隐患

（无）
四、其它
1. 汽车出囗坡道在何处? 几个? 要述说,并说明 汽车出囗坡道各自宽度尺寸, 附总示意图. 表示其所在位置.

2. 人防战时报人防部门专业人员审查.



	项目负责人
	赵雪林
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	1
	
	建筑设计
	

	设计人
	周晓跃
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	锦园P-2地下车库 人防地下室

	设计编号
	2021-FY033

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、桩基设计等级定义为甲级，桩基单桩竖向承载力标准值和桩长的确定，应通过单桩静载试验确定（JGJ94-2008-5.3.1.1），未提供试桩报告。

2、地下室应注明抗浮设计等级，并按《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476-2019相关要求作抗浮计算，补充计算书。

3、 计算书：

1）需提供梁、板上荷载计算统计过程。

2）缺总信息中文本。

3）缺桩长计算书。

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、与主楼相连接部位的结构布置，需与主楼施工图核对（部分柱配筋不一致）。
2、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	项目负责人
	赵雪林
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华 
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	设计人
	蒋芳军 
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	锦园P-2地下车库 人防地下室

	设计编号
	2021-FY033

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）
四、其它
（无）



	项目负责人
	赵雪林
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	邹颖
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	锦园P-2地下车库 人防地下室

	设计编号
	2021-FY033

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1. 请确认：耐火电线电缆的选择符合江苏省地方标准《建筑电气防火设计规程》DB32/T 3698-2019的7.2.4条规定。

2. 汽车进出口处未设置进出口指示标志，且汽车库的车辆疏散出口指示应与人员安全出口指示有所区别，详见GB50067-2014的6.0.1条规定。

3.请确认：非战时部分剩余电流报警整定值不宜大于500mA。详见江苏省地方标准《建筑电气防火设计规程》DB32/T 3698-2019的8.2.3.e条规定。

4.人防地下车库部分286辆车未设置汽车充电桩提供设计依据，完善相关手续，免投诉。

5.战时电气设计部分审查意见，详见人防办施工图审图意见。



	项目负责人
	赵雪林
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李银梅
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	锦园P-2地下车库 人防地下室

	设计编号
	2021-FY033

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	赵雪林
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李银梅
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	锦园P-2地下车库 人防地下室

	设计编号
	2021-FY033

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）
四、其它
1.平时排风的风机全压值偏小，请核查计算。

2.出地面风口不详，应考虑对周围环境的影响。

3.防火单元1-1的电动排烟防火阀应设在本防火单元内。

4.图例及平面图中不同的排烟防火阀应有不同的代号，并应明确其功能要求。



	项目负责人
	赵雪林
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	张义涛
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	周坚
	
	
	
	


