江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-414        
项目名称：丹阳市登峰灯具有限公司3#厂房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年09月27日      
丹阳市登峰灯具有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           3#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年09月27日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	3#厂房

	
	建设单位
	丹阳市登峰灯具有限公司
	项目地址
	界牌镇

	
	建筑面积
	11533.08㎡
	建筑总高度
	23.524m

	
	建筑层数
	地上：4层 
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	桩基

	
	规 模
	
	工程等级
	大型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司 
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司 
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市登峰灯具有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	ZJ2020-138-3

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、请核对总图与规划局批准的总图, 座标位置, 层数, 高度, 面积, 使用功能等规划指标,确保与规划局批准的总图完全一致. (否则应由设计单位负由此而产生的责任)

2、总图上本建筑与右侧华舜公司建筑防火间距表答不清楚, 华舜公司建筑生产火灾危险等级要调查并标注.图上目测仅5m? 请明确回复, 并深化总图.
3、项目概况上为4层, 平,立,剖面图3--6层? 请明确.


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	钱磊
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市登峰灯具有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	ZJ2020-138-3

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、框架结构，长度（75米）大于 55 米，未设伸缩缝，不符合 GB50010-2010 第 8.1.1 条要求。

2、一层受剪承载力小于相邻上一层的80%，应按要求进行地震作用计算和内力调整，并应对薄弱部位采取有效的抗震构造措施。建筑抗震设计规范GB50011-2010（2016年版）第3.4.4－2条。

3、淤泥质粉质粘土厚度约15米且位于桩顶处，宜采用水泥搅拌桩形成桩顶硬壳层。江苏省《预应力混凝土管桩基础技术规程》DGJ32TJ109－2010第3.3.1条。

4、承台间联系梁配筋宜按计算确定（考虑柱底弯矩影响，补充计算书），《建筑桩基技术规范》JGJ94－2008第4.2.6条。
三、安全隐患

（无）
四、其它
1、电梯机房楼面荷载有误，结施19柱平面图柱标高错误，请核查并回复。

2、梯段板编号错误（不同梯段板采用相同编号）。

3、承台CT2大样中平面和剖面配筋不一致。

4、桩基计算书图形部分应有文字说明，核查承台配筋、桩基水平承载力、八桩承台高度查并回复。

5、1轴线与相邻建筑共用桩基础，应有情况说明（已建或待建，柱插筋留置、荷载）。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	设计人
	李德龙
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市登峰灯具有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	ZJ2020-138-3

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1，最不利点消防静水压不应小于0.1MPa,应说明原有消防水箱设置高度、稳压设施、水位显示报警设施和流量开关设置情况，水箱和阀门保护是否符合要求。

2，消防系统图中4.3标高管段上应设排气阀，以防集气。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	周玉娟
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市登峰灯具有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	ZJ2020-138-3

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、核准设计编号。

2、设计说明四之9条与项目不符。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	范利平
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市登峰灯具有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	ZJ2020-138-3

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	范利平
	
	
	
	


工程编号：21-198 （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

（无）
三、勘察深度
（无）
四、其它
1、缺综合固结试验曲线图，请补充。

2、缺封面、责任栏页，请补充。

3、请补盖出图章、土工试验章及注册岩土工程师章。


	设计人
	杨益民
	专业负责人
	杨益民
	注册师
	高山三


