幕墙（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏欧圣新材料有限公司
	工程名称
	江苏欧圣新材料有限公司。产品展示综合楼。幕墙设计

	设计编号
	

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文：

2、原“铝板幕墙”内侧保温是“100厚的A级复合岩棉保温板（闭合、保温、防火）”，不是本次设计的“50厚的保温岩棉（松散开口、不保温、不防火”，不满足外保温要求（GB50189-2015第3.3.1条）。

第一次复审意见：图纸未反映。
二、强制性条文

1、原设计内侧有外墙XPS保温板及每层楼板处（冷桥）300mm高的“无空腔防火岩棉隔离带”应全部保留，且应画出来（建规GB50016-2014（2018版）第6.7.5条）。如MQDY-08的1-1剖面、如JD-A36、如MQDY-01的1-1剖面的5.400标高处、等等。

第一次复审意见：图纸未反映。特别要注意：“无空腔防火岩棉隔离带”应全部保留，且应画出来；“有空腔防火岩棉隔离带”应完全隔断上下空腔，且应画清楚（逐个检查），避免施工错误！（如：JD-A36依旧有上下贯通的缝隙存在，层间隔离带200mm厚应为300mm厚、等等）。
2、除竖向防火封堵外，水平向房间隔墙处也应有防火封堵，本设计未见（建规GB50016-2014（2018版）第6.2.6条）。
第一次复审意见：应单独设计专项封堵大样，指导施工。

三、强制性标准

1、楼梯间外口有1000mm的窗洞防火间距及防火封堵，未见设计（建规GB50016-2014（2018版）第6.4.1条）。
第一次复审意见：图纸未反映。
五、其他

2、本次审查仅限于外装“幕墙施工图设计”、不涉及和改变原结构、节能、消防部分。并应得到原设计单位的认可（填写报审专用表：签字、盖章）。

第一次复审意见：未见。

提醒：图纸修改处应用云线圈出。

	项目负责人
	张元文
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	盛方荣
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	盛方荣
	
	
	节能设计
	


