江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-565        
项目名称：丹阳市安达漆业有限公司新建厂房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2022年01月12日      
丹阳市安达漆业有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           新建厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2022年01月12日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	新建厂房

	
	建设单位
	丹阳市安达漆业有限公司
	项目地址
	吕城镇

	
	建筑面积
	4619㎡
	建筑总高度
	12.75m

	
	建筑层数
	地上：5层 
	耐火等级
	二级/丁类

（金属制品）

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	独基

	
	规 模
	5F/跨度9m/吊车无
	工程等级
	中型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安达漆业有限公司
	工程名称
	新建厂房

	设计编号
	21-159

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

1、西南侧的外窗与隔壁化工厂的外窗防火间距可能不足10米，对照规划西立面的外窗3.6米是防火墙，不应有卫生间的窗！但是卫生间如果没有外窗，通风和采光均有问题！
四、其他
1、请仔细核对设计院出的总图与规划局批准的总图图（因电脑尚显示不清楚）坐标位置、层数、高度、面积、使用功能等规划指标，确保与规划局批准的总图完全一致（否则应由设计单位负由此而产生的责任）。
2、电梯门缺防火要求。
3、地下室通向室外的门宽不宜比消防泵房的门宽小。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	1
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	周晓跃
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安达漆业有限公司
	工程名称
	新建厂房

	设计编号
	21-159

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、桩基设计等级定义为乙级，桩基单桩竖向承载力标准值和桩长的确定，需根据经验参数估算结果和单桩静载试验结果综合对比确定（JGJ94-2008-5.3.1.2），未提供试桩报告。结施-4/16中一.4条打桩以桩长控制不妥，桩身钢筋笼宜有一半钢筋伸入桩底。
2、结施-6/16  B轴交1轴的KZ-2箍筋肢距，不满足GB50011-2010（2016版）-6.3.9-2条要求：隔一拉一；8轴交A轴的KZ-25箍筋肢距，不满足-6.3.9-2条要求：不宜大于250mm；请全面核查并回复核查结果。（结施-2/16 TZ1、GZ2、GZ3、GZ4箍筋肢距均偏大）
3、计算书：

1）总信息中：计算楼层层间位移时，应对全楼强制采用刚性楼板假定；应定义自动计算最不利地震方向的作用影响；传给基础的活荷载不折减，为什么有折减系数？
2）现浇板需按GB50010-2010（2015年版）-7.1、7.2节相关要求进行正常使用极限状态验算，未提供计算资料。（请复核大跨度防水板裂缝宽度是否满足要求，并回复复核结果）

3）承台设计应考虑防水板传至基础边缘的集中荷载和附加弯矩；防水板下未设置软垫层；计算书中承台编号和图纸对应不上，请重新整理计算书；缺桩身强度计算书；需提供静+活荷载标准组合下的桩最大反力计算书。
三、安全隐患

1、说明二.3条中，楼梯间梁柱，抗震等级为二级，计算书和图纸均没有反应，存在安全隐患，请核查并回复核查结果。
四、其它
1、电梯井水平分布筋的直径宜≮12，间距不宜＞150；水池外墙内侧底部宜加腋构造措施。
2、二层雨篷梁需考虑钢雨篷平面外扭矩，钢雨篷预埋螺栓应设计并与砼梁同时施工；混凝土雨篷，耐久性要求雨篷板板底需设防裂钢筋，雨蓬梁的长度以及钢筋如何锚固应交代。

3、楼面梁、板平面图中，框柱应涂黑。
4、抬梯柱的框梁箍筋应加密，TL两侧应设抗扭钢筋。
5、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	1
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	设计人
	何江华
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安达漆业有限公司
	工程名称
	新建厂房

	设计编号
	21-159

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1，需说明是否有喷漆和包装工艺工段

2，消防水池最高报警水位高于溢流液位，不妥。

3，系统泄压阀压力平面与系统标注不一致，请核查，水泵试水管应设阀门。

4，消防水箱进水管口标高不明，需明确标注，并符合空气间隙要求。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	邹颖
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安达漆业有限公司
	工程名称
	新建厂房

	设计编号
	21-159

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李银梅
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安达漆业有限公司
	工程名称
	新建厂房

	设计编号
	21-159

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李银梅
	
	
	
	


工程编号：21-240（  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

1、报告说⑥层承压水埋深在地表下1.5m,已高于消防水池底面，对消防水池的开挖、施工影响较大。未分层实测承压水水位，⑥层承压水埋深在地表下1.5m的结论如何得到？也未交待机钻孔的封孔情况。
二、违反强制性标准
无

三、勘察深度
1、依据技术标准严重欠缺，个别规范已作废。

2、平面图中比例尺标注错误，无高程引测点和坐标标注，宜补充勘探孔一览表。

3、未交待场地微地貌类型，未交待地下水初见水位。

4、预制管桩单桩极限承载力估算中的端承力计算错误。

5、无地质风险提示。未交待消防水池周边情况，能否放坡？如何降水、止水。

四、其它
（无）


	设计人
	
	专业负责人
	
	注册师
	高山三


