江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2021-014       
项目名称：江苏旭志光学有限公司3#厂房、4#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2022年01月13日   
江苏旭志光学有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的3#厂房、4#厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2022年01月13日

                           （审查机构公章）

（附审查意见）

工程编号：21-253（  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

1、未进行相关试验（灵敏度、Cuu、Pc)，评价③层软土的灵敏度和固结应力历史。

三、勘察深度
1、依据技术标准欠缺，个别规范已作废。

2、平面图中无高程引测点和坐标标注，坐标系为大地坐标？宜补充勘探孔一览表。

3、未交待拟建场地的（微）地形、地貌，④～⑥层土的年代不对，基岩年代为第三纪不对。

4、未交待地下水初见水位。取土做了易溶盐试验，报告中未作腐蚀性评价。未评价土对预制桩钢接头的腐蚀性。

5、J17、J28#孔的估算等效剪 切波速为149.6m/s和152.3m/s，在界限值150m/s的15%之内，宜实测波速。

6、③层软土未评价震陷。

7、预制管桩单桩极限承载力估算中的端承力计算公式错误。乙级桩基，应有试桩建议。

四、其它

（无）


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	
	注册师
	高山三


