（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏振宇汽车部件有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	21-118-2

	二、违反强制性标准

3、本图中部分框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，应计入偏心影响，并应采取增设梁水平加腋等措施加强。框架梁水平加腋宜按图集16G101－1标注加腋尺寸和配筋。GB50011-2010(2016年版）-6.1.5。此条未见答复
4、计算书：

7）本次回复中楼梯下端改为滑动支座，计算模型不应考虑楼梯参与整体计算，应按楼梯不参与整体计算进行补充校核。
四、其它
7、结施11,12：楼梯改为滑动支座，宜在图中予以明确按16G101-2图集选用有抗震构造措施的ATa、ATb或CTa、CTb型楼梯。

将此次审查意见回复，与一审回复意见整理、合并在一起后，送审图中心确认。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文

	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	设计人
	蒋芳军
	
	
	房屋抗震设计
	


