江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2021-565       
项目名称：丹阳市安达漆业有限公司新建厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2021年12月29日   
丹阳市安达漆业有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的新建厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2021年12月29日

                           （审查机构公章）

（附审查意见）

工程编号：21-240（  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

（无）
三、勘察深度

1、依据技术标准严重欠缺，个别规范已作废。

2、平面图中比例尺标注错误，无高程引测点和坐标标注，宜补充勘探孔一览表。

3、未交待场地微地貌类型，未交待地下水初见水位。

4、预制管桩单桩极限承载力估算中的端承力计算错误。

5、无地质风险提示。未交待消防水池周边情况，能否放坡？如何降水、止水。

四、其它
（无）


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	
	注册师
	高山三


