江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2022-002        
项目名称：江苏明杰新材料有限公司4#厂房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2022年01月24日      
江苏明杰新材料有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           4#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2022年01月24日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	4#厂房

	
	建设单位
	江苏明杰新材料有限公司
	项目地址
	皇塘镇

	
	建筑面积
	1896.7㎡
	建筑总高度
	10.35m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二级/戊类
（五金制造）

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	排架
	基础形式
	独基

	
	规 模
	1层、跨度24m、吊车5t
	工程等级
	中型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	设计单位
	镇江建工建设集团有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏明杰新材料有限公司
	工程名称
	4#厂房

	设计编号
	DYX-2021-54

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

1、政府项目批文是“标准厂房”，非工程概况的戊类（五金制品）火灾危险性等级，应提醒使用方：本工程仅当作“戊类火灾危险性等级”使用！同时建设方应确认西侧厂房也是戊类火灾危险性等级。

（建设方及负责人应提供：生产物品、4#厂房及西侧厂房的火灾类别情况说明及使用承诺书）。
四、其他

1、提供的“许可证的规划附图”的内容教粗，且缺少详细的规划内容及规划指标，请设计人员仔细检查总图内容，核对建筑总图标注尺寸及相关数据，避免误差，确保总图的各项指标与规划图一致。

2、防火设计说明中的火灾危险性等级是丁3类？与工程概况 的戊类矛盾！
3、防火设计说明中的耐火等级“柱≥2.5”与“防火规范第3.2.10条”不一致。
4、平面图显示E轴线为实墙，剖面图显示E轴线墙上开了窗户，此处矛盾，应理清楚：此处是否是防火墙？西侧老厂房是戊类？

5、东侧无消防车道，设置的消防救援窗没有。

6、剖面图未画出吊车。

7、北侧疏散外门值顶围墙，总图上无通道出去。


	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	1
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	崔垒
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏明杰新材料有限公司
	工程名称
	4#厂房

	设计编号
	DYX-2021-54

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、砌体女儿墙高度不宜大于1米，且应采取措施防止地震时倾倒。GB50011-2010（2016年版）-13.3.5-9条。
2、7度、III类场地，角柱柱头及有支撑的柱头箍筋直径小于10，不满足抗震设计规范GB50011－2010（2016年版）第9.1.20条。

3、框柱设层间梁使得框柱形成短柱，需按GB50011-2010（2016年版）-6.3.9-条规定对框柱箍筋采取相应的加强措施。
4、计算书：

1）缺墙下条基计算书；乙级基础需进行变形验算。
2）牛腿计算书有错误，另补充310宽的牛腿计算书。

4）混凝土计算简图字迹打印太小，无法审核，需重新提供计算书。
三、安全隐患

(无）

四、其它
1、结构总说明中：三.2条场地属于抗震一般地段与地质报告不符；建筑物抗震构造图集应采用（苏 G02-2019）；须在施工说明中注明：砼和砂浆应采用预拌制品。
2、结施2/10 缺墙下条基大样。

3、结施3/10 YP1雨篷梁没有配筋，且应交代雨篷梁的钢筋如何锚固。
4、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	设计人
	周志鹏
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏明杰新材料有限公司
	工程名称
	4#厂房

	设计编号
	DYX-2021-54

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400-2006已废止。


	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	张建华
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	陈信慧
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏明杰新材料有限公司
	工程名称
	4#厂房

	设计编号
	DYX-2021-54

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	王莉
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	倪国年
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏明杰新材料有限公司
	工程名称
	4#厂房

	设计编号
	DYX-2021-54

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	王莉
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	倪国年
	
	
	
	


