江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-547-1        
项目名称：江苏锐信智能科技有限公司消防水池及泵房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2022年01月26日      
江苏锐信智能科技有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           消防水池及泵房   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2022年01月26日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	消防水池及泵房

	
	建设单位
	江苏锐信智能科技有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	地下296.7㎡，地上29㎡
	建筑总高度
	3.75m

	
	建筑层数
	地上：1层，地下1层
	耐火等级
	一级

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	筏基

	
	规 模
	4F/跨度9m/吊车无
	工程等级
	小型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏锐信智能科技有限公司
	工程名称
	消防水池及泵房

	设计编号
	21-188

	一、违反强制性条文

1、消防水泵房的门口应有挡水设施（挡水槛、排水沟）（建规GB50016-2014（2018版）第8.1.8条）。

二、违反强制性标准

无

三、安全隐患

无
四、其他
1、本套图缺总平面图。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	1

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	沃洪群
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏锐信智能科技有限公司
	工程名称
	消防水池及泵房

	设计编号
	21-188

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1. 分析设计计算完整性：
1）抗浮计算要提供整体和局部的验算成果（画出计算示意图，分别列出各抗浮荷载的组成计算值）。
2）地下室底板计算应考虑地下室外墙底部弯矩的影响，请复核；
2. 施工图应注明基坑开挖（不得超挖、周边堆载）要求、开挖完成后立即施工垫层，对基坑进行封闭处理，防止水浸和暴露，及时进行地下结构施工以及监测要求、池内充水试验要求等。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	设计人
	蒋芳军
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏锐信智能科技有限公司
	工程名称
	消防水池及泵房

	设计编号
	21-188

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1,每台消防水泵应设试水管，流量测试装置宜设在试水管上。《水消规》GB50974-2014  5.1.11.4条。

三、安全隐患

（无）
四、其它
1，湿式报警阀试水管宜排入消防水池。

2，湿式报警阀前未设水泵接合器。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	

	设计人
	陈宇
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏锐信智能科技有限公司
	工程名称
	消防水池及泵房

	设计编号
	21-188

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1. 请确认：消防设备用房应急照明最少持续供电时间，消防用电设备最少持续供电时间（消防水泵房）详见《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019表13.6.6，13.7.6规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1.请确认：耐火电线电缆的选择符合江苏省地方标准《建筑电气防火设计规程》DB32/T 3698-2019的7.2.4条规定。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	

	设计人
	李银梅
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏锐信智能科技有限公司
	工程名称
	消防水池及泵房

	设计编号
	21-188

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李银梅
	
	
	
	


