江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2021-538       
项目名称：江苏久漟新材料有限公司厂区工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2021年12月26日   
江苏久漟新材料有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的厂区工程    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2021年12月26日

                           （审查机构公章）

（附审查意见）

工程编号：21（勘）276  （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）

二、强制性标准方面
（无）

三、勘察深度

1、暗塘部位未加密布孔。

2、消防水池开挖深度内主要土层的渗透试验数量少于6组，不满足规范要求。

3、场地内①层填土局部较厚，且有④层软土分布局，抗震全为一般地段，请核实确定（应按幢估算、评价）。

4、建议采用天然地基，未评价地基的均匀性（应按幢评价）。

四、其它

（无）



	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


