江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2022-010        
项目名称：江苏华伟佳建材科技有限公司新建厂区
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2022年02月21日      
江苏华伟佳建材科技有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           新建厂区     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2022年02月21日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	新建厂区

	
	建设单位
	江苏华伟佳建材科技有限公司
	项目地址
	丹句路南侧

	
	建筑面积
	6045.78㎡
	建筑总高度
	11.15m

	
	建筑层数
	地上：2层 地下：层
	耐火等级
	二级/丁类

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	二级

	
	结构体系
	独基
	基础形式
	框架

	
	规 模
	2层、跨度13m、吊车无
	工程等级
	大型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	设计单位
	镇江建工建设集团有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏华伟佳建材科技有限公司
	工程名称
	新建厂区

	设计编号
	DYX-21-060

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、政府项目批文是“常温下生产不燃材料的产品”，应戊类火灾危险性等级，不是丁类火灾危险性等级（建规3.1.1条）。另外，图纸应说明原材料及生产物品，作为火灾危险性等级的依据。
2、长度大于220米，穿过式消防车道在建筑另外一侧，无路可走，未形成有效的消防救援面，确有困难时，应设置环形消防车道（建规7.1.1条、及《防火规范设施指南》P358页的条文释义）。

3、尽头式消防车道应设回车场（建规7.1.9条）。
三、安全隐患

1、本建筑（2层部分）像个“办公等民用建筑”，有隐藏设计的嫌疑，应提醒使用方：本工程严禁当作“办公等民用建筑”使用！（建设方及负责人应提供：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

①建材厂房全部采用客梯，未设置货梯，不满足生产要求！
②二层设置了22个卫生间的大便器，可供大量人员使用，很不正常。
四、其他

1、提供的“许可证的规划附图”的内容教粗，且缺少详细的规划内容及规划指标，请设计人员仔细检查总图内容，核对建筑总图标注尺寸及相关数据，避免误差，确保总图的各项指标与规划图一致。

2、建筑规模应说明是：大型（2层、跨度13m厂房）。

3、应注明：楼地面荷载、使用人数。

注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载 .



	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	1
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	3
	
	建筑设计
	

	设计人
	崔垒
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏华伟佳建材科技有限公司
	工程名称
	新建厂区

	设计编号
	DYX-21-060

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1. 计分析设计参数、荷载取值等问题：
1）建模竖向荷载计算信息：按模拟施工1加荷计算，对结构安全不利；
2）楼面恒载需计入板顶粉刷层重，细石混凝土容重取2.0 KN/m3；

3）总信息抗震等级取二级计算，结构说明为三级抗震等级，不一致，需明示设计文件的抗震等级取值；

4）楼面荷载简图、截面尺寸、配筋及基础计算结果简图字迹打印太小，无法审查设计文件的合法性，退回重新提供；

2. 分析设计计算完整性：
1）提供的构件中心点沉降计算成果为工程中部沉降大，与地勘报告地基两端软土深厚的实际情况不符；需补充提供地基变形计算书；
3. 边柱设层间梁，使得边框柱形成短柱，需按GB50011-2010（2016年版）-6.3.9-条规定对框柱箍筋采取相应的加强措施。
三.安全性问题 

（无）
四.其他

1. 结构总说明中：工程概况里没有工程建设地址；判断工程处于抗震有利地段与地勘报告内容不符；设计依据未反映通用规范要求；三.5条相关图集均已废止；

2. 双柱基础顶板面配置加强钢筋的锚固长度不满足要求；

3. 本工程砼构件配筋请校审人员按计算成果进一步自校，并回复自校结果；重新整理图纸目录，将图纸修改及设计变更也列入目录中，送交审图中心予以确认；



	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	设计人
	周志鹏
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏华伟佳建材科技有限公司
	工程名称
	新建厂区

	设计编号
	DYX-21-060

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1 核查给水引入管与排水排出管的净距是否小于1.0m。《建水标》GB50015-2019  3.6.10条。


	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	张建华
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	陈信慧
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏华伟佳建材科技有限公司
	工程名称
	新建厂区

	设计编号
	DYX-21-060

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	王莉
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	倪国年
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏华伟佳建材科技有限公司
	工程名称
	新建厂区

	设计编号
	DYX-21-060

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	王莉
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	倪国年
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏华伟佳建材科技有限公司
	工程名称
	新建厂区

	设计编号
	DYX-21-060

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	赵祖平
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	王玮
	
	
	
	


（消防）专业审查意见

	建设单位
	江苏华伟佳建材科技有限公司
	工程名称
	新建厂区

	 图纸中未找到该车间火灾危险性定义为丁类的信息，请提供详细信息。




工程编号：2022（勘）009 （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

1、③层软土未进行三轴不固结、不排水剪切试验和无侧限抗压强度试验，邻近场地要附已有土试资料。

三、勘察深度
1、坐标系为大地坐标有误。

2、估算的等效剪切波速在界限值150m/s的15%内，宜实测波速。

3、建议采用天然地基，未评价地基土的均匀性。

4、勘探工作量一览表中，标贯试验次数错误？

四、其它
（无）


	设计人
	
	专业负责人
	
	注册师
	高山三


