江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2022-059        
项目名称：丹阳坤茂房地产开发有限公司丹阳眼镜城

G2139、G2140地块项目丹阳眼镜城G2139—科技会馆项目
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2022年03月11日      
丹阳坤茂房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳眼镜城G2139、G2140地块项目丹阳眼镜城G2139—科技会馆项目     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2022年03月11日

                           （审查机构章）

（附审查意见）
	项目概况
	项目名称
	丹阳眼镜城G2139、G2140地块项目

丹阳眼镜城G2139—科技会馆项目

	
	建设单位
	丹阳坤茂房地产开发有限公司
	项目地址
	北环路南侧、车站路西侧

	
	建筑面积
	3500㎡
	建筑总高度
	22.250 m

	
	建筑层数
	地上2层 
	耐火等级
	地上二级

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	二级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	桩基

	
	规 模
	
	工程等级
	小型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏筑原建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（绿建）专业审查意见
	建设单位
	丹阳坤茂房地产开发有限公司
	工程名称
	丹阳眼镜城G2139、G2140地块项目丹阳眼镜城G2139—科技会馆项目

	设计编号
	22-035

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

1、
（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、绿建设计:
（1）绿建专篇应明确规划主管批文号，此为审查的前置条件。

（2）绿建设计应按照新的《江苏省绿色建筑设计标准》（DB32/3962-2020）设计。

（3）专篇表格上有大量的数据未填，是空白。
2、丹阳目前为止，还未发现“屋面保温采用硬泡聚氨脂”，请慎重选择。（注意：屋面构造大样中的保温板是聚苯板）。（提醒：丹阳目前绝大部分是采用B1级挤塑板）。
3、节能专篇上应注明：节能专篇上材料和数据与其他图发生矛盾时,以节能专篇上的数值为准。

二、结构专业

（无）

三、给排水专业

（无）

四、电气专业

（无）

五、暖通专业

（无）




（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳坤茂房地产开发有限公司
	工程名称
	丹阳眼镜城G2139、G2140地块项目丹阳眼镜城G2139—科技会馆项目

	设计编号
	22-035

	一、违反强制性条文

1、一层的新风机房的门、一二层的尺寸较大的配电间（图中的强弱电井）应采用甲级防火门（建规GB50016-2014（2018版）第6.2.7条）。
二、违反强制性标准

1、一二层杂物间的门应采用乙级防火门（建规GB50016-2014（2018版）第6.2.3-4条）。

2、图中立面图显示：多处单块玻璃大尺寸很大（大尺寸玻璃面积达到4-5㎡），使用6mm厚玻璃不安全（建筑玻璃应用技术规程7.1.1条）。

三、安全隐患

1、剪刀楼梯设计缺乏规范依据（如果有，请提供设计依据），但是梯段之间应设置耐火极限不低于1.0h的防火隔墙（参见建规GB50016-2014（2018版）第5.5.10条）。

2、天窗不仅仅是钢化玻璃就行，还应考虑防止坠落的危险，应采用夹胶玻璃、夹丝玻璃等措施。

3、图中有多处“彩釉玻璃”像“隐框玻璃幕墙”，如果是，应禁止。如果不是，应说明清楚内容。另外提请二次设计时，不得采用“隐框玻璃幕墙”。
四、其它
1、总平面设计：缺规划指标。请细核对设计院出的总图与规划局批准的总图,(因电脑上显示不清楚) 座标位置, 层数, 高度, 面积, 使用功能等规划指标,确保与规划局批准的总图完全一致. (否则应由设计单位负由此而产生的责任)。

2、西北角的楼梯间，相邻的两个门设置不合理，遮挡疏散宽度。

3、室外钢结构楼梯应设计到位，不应二次设计。


	项目负责人
	李阳春
	安全隐患
	3
	强制性条文

	建筑防火 
	1

	专业负责人
	李阳春
	强制性标准
	2
	
	建筑设计
	

	设计人
	姜斌
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳坤茂房地产开发有限公司
	工程名称
	丹阳眼镜城G2139、G2140地块项目丹阳眼镜城G2139—科技会馆项目

	设计编号
	22-035

	一、违反强制性条文

1. 二层过道活荷载输入2.0 KN/M2，2.5KN/M2，违反GB55001-2021-表4.2.2-10规定；一层4跑、二层3跑楼梯，恒荷载输入7.0KN/M2远小于楼梯计算值；结构、构件有可能承载力不满足要求，须复核原设计并回复核查结果；

2. 4.2m高大跨度女儿墙，应按GB55002-2021- 5.1.14条设计，有安全隐患；
3. 圆形采光顶钢结构和钢楼梯应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计，GB55006-2021- 6.3.3条规定；

二、违反强制性标准

1. 框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，应计入偏心影响，并应采取增设梁水平加腋等措施加强，并需注明加腋位置。GB50011-2010（2016年版）-6.1.5条规定。

2. 屋面框架梁采用“KL”编号，其梁柱节点构造不满足GB50010-2010（2015年版）-11.6.7条要求。

3. 承台内相邻桩距不满足JGJ94-2008-表3.3.3条规定：挤土桩最小中心距不应小于4d；①-1杂填土层主要由碎砖块、砖石、块石及砼块等建筑垃圾构成，预制成桩较困难，慎用；

4. 计算书：

1）需提供梁、板上荷载计算统计过程（楼面荷载需按建筑实际做品准确统计，未提供），建筑墙身大样图中标有种植屋面，未反映种植土活荷载，核对梁、板荷载输入值并回复复查结果；

2）总信息中：计算模型的建立和必要的假定与结构的实际受力状态不符（定义地下室层数1层与图纸不符），不符合GB50011-2010（2016年版）-3.6.6-1条规定；对全楼强制采用刚性楼板假定仅适用于计算楼层层间位移，其余计算不可选此项；应定义自动计算最不利地震方向的作用影响；框柱按单偏压计算须按双偏压复核；多个出屋面楼梯间不应按一个塔模型计算。

3）砼构件需按GB50010-2010（2015年版）-7.1、7.2节相关要求进行正常使用极限状态验算（未提供计算资料）；

4）需提供抗震等级为一级的梁、柱特殊构件定义简图；

5）圆形采光顶钢结构进行抗震计算时，场地类别（Ⅱ 类）与地质报告不一致，基本雪压取0.35KN/M2不对，请核查；

三、安全隐患：

1. 结施40/42图中，MJ1埋件应设在梁上，梁宽应满足埋件要求（图中MJ1埋件未全部设在梁上，搁置在MJ1顶部钢梁底部未加强），有安全问题；
四、其它：
1. 结构总说明中：表6.1各部分房间活荷载取值与规范、输入值不一致，且应根据建筑各房间使用功能填写；

2. 斜交抗侧构件等没有定位尺寸，无法指导施工；

3. 结施10/42：缺很多框柱，请核查；
4. 抬梯柱的梁应箍筋应设计加强；

5. 结施21/42：C~G交1-1轴处框梁不拉通，幕墙龙骨如何设置？3.25m标高的雨篷梁未见结构设计图纸；
6. 建筑屋面（标高17.8m）节点图中4.2m高三角构架，做品建筑图没有交代，荷载和结构图纸未见，构架连接与主体结构的锚固承载力应大于连接主体本身的承载力设计值；
7. A轴、1/B交8轴、1-A轴、1-1轴框柱为穿层柱，纵向钢筋和断面应通长设置不分断，箍筋加密区范围纵向与横向不一样，在不同的区段要分别配置；

8. 雨篷梁需考虑钢雨棚平面外扭矩，钢雨棚预埋螺栓应设计并与砼梁同时施工。

9. 预应力施工前应要求进行深化设计，须注意预应力钢筋与非预应力钢筋间的相互关系；
10. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	项目负责人
	李阳春
	安全隐患
	1
	强制性条文

	地基基础
	

	专业负责人
	朱正肆
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	2

	设计人
	朱聪聪
	
	
	房屋抗震设计
	1


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳坤茂房地产开发有限公司
	工程名称
	丹阳眼镜城G2139、G2140地块项目丹阳眼镜城G2139—科技会馆项目

	设计编号
	22-035

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1 消火栓系统进水管接口处压力注明，并应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 7.4.12-1 条

2 高大空间场所喷头流量系数k=80不符合《自动喷水灭火设计规范》 GB50084-2017 6.1.1 条。

3 末端试水装置和试水阀应有标识，并应采取不被他用的措施。《自动喷水灭火系统设计规》（GB50084-2017）第 6.5.3 条。 

 4 喷淋系统应注明型号，并按型号留备用喷头。《自动喷水灭火系统设计规》（GB50084-2017）第  6.1.10条。

三、安全隐患

（无）

四、其它

1 缺绿建设计专篇。

2 喷淋系统进水管接口处压力注明，一层减压孔板孔经应注明。

3 《室外给水设计规范》 GB50013-2018有误。

4 请重新核算自动喷水灭火系统挑高中庭部分设计流量。
5 消防供水形式应说明，并对不在本工程设计范围的消防水箱、消防水池、水泵提出满足本工程的设计要求。



	项目负责人
	李阳春
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	王辉
	强制性标准
	4
	
	建筑设备
	

	设计人
	张蕾
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳坤茂房地产开发有限公司
	工程名称
	丹阳眼镜城G2139、G2140地块项目丹阳眼镜城G2139—科技会馆项目

	设计编号
	22-035

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、穿越楼板、隔墙的电线电缆保护导管和槽盒（桥架），内部截面积等于大于710mm2时，应从内部进行防火封堵。详见GB50054-2011的7.1.5条相关规定。

三、安全隐患

（无）

四、其它
1、应设置电气火灾监控系统。

2、电气设备抗震设计补充电缆桥架支撑安装详图。



	项目负责人
	李阳春
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	戈晓军
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	

	设计人
	尹嘉豪
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳坤茂房地产开发有限公司
	工程名称
	丹阳眼镜城G2139、G2140地块项目丹阳眼镜城G2139—科技会馆项目

	设计编号
	22-035

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、利用金属屋面（板）作接闪器，其板间的连接应是持久的电气贯通。应确定板间的连接方式，是焊接、压接、螺钉或螺栓连接。详见GB50057-2010的5.2.7-1条规定。（见设计说明）

2、电梯机房、轿箱和井道的接地应符合GB50055-2011的3.3.7条规定。

3、电缆桥架全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m~30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。详见GB50303-2015的11.1.1条相关规定。

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	李阳春
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	戈晓军
	强制性标准
	3
	
	建筑设备
	

	设计人
	尹嘉豪
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳坤茂房地产开发有限公司
	工程名称
	丹阳眼镜城G2139、G2140地块项目丹阳眼镜城G2139—科技会馆项目

	设计编号
	22-035

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1.设机械排烟系统的展览建筑，未设置固定窗，不满足GB51251-2017第4.1.4-2条、4.4.15-1条及4.4.16条。
2.人员密集场所应设机械排风设施，满足GB50736-2012第7.3.21条。
三、安全隐患

（无）
四、其它
1.展厅、多功能厅的新风量偏大，应满足GB50736-2012第3.0.6-3条。

2.应明确满足风管耐火极限要求采取的措施。

3.一层部分风管机及新风管设置在挑空区域，请核查安装位置。

4.室内机送、回风口尺寸不详，请完善图纸。



	项目负责人
	李阳春
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	朱峰
	强制性标准
	2
	
	建筑设备
	

	设计人
	徐胡清
	
	
	
	


