（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏锐信智能科技有限公司
	工程名称
	消防水池及泵房

	设计编号
	21-188

	二、1条回复中，水泵试水管宜从出水管上止回阀与闸阀之间接出。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	陈宇
	
	
	
	


