江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2021-003        
项目名称：丹阳市皇塘镇蒋墅中心幼儿园丹阳市皇塘镇

蒋墅中心幼儿园（新园） 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2022年03月30日     
丹阳市皇塘镇蒋墅中心幼儿园：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳市皇塘镇蒋墅中心幼儿园（新园）     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2022年03月30日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市皇塘镇蒋墅中心幼儿园（新园）

	
	建设单位
	丹阳市皇塘镇蒋墅中心幼儿园
	项目地址
	丝绸路东

	
	建筑面积
	7030㎡㎡
	建筑总高度
	12.50m

	
	建筑层数
	地上：3层
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	中型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	镇江大家建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市皇塘镇蒋墅中心幼儿园
	工程名称
	丹阳市皇塘镇蒋墅中心幼儿园（新园）

	设计编号
	DYX-19-031-1

	一、违反强制性条文

1、许多房间的门净宽不应小于0.90m（建规5.5.18条）。

二、违反强制性标准

1、烹饪间与粗加工外窗的防火间距不应小于1.0m。

2、二层10轴线边的办公室的窗地比=1.5*2.7/26.14=0.16＜0.2（幼儿园规范5.1.1条要求1：5）。其它房间请自查！
三、安全隐患

1、未选用标准图集的护栏，应进行侧向推力的核算。

四、其他

1、器材库的门应该是防火门。

2、美术室应为北向，不应朝南（参见文化馆建筑设计规范4.2.11条）。

五、总结

1、本次室内设计不符合要求：

①节能方面：多处外墙、外门窗拆除、变更！（不满足原设计的节能设计要求）
②防火方面：多处内墙、外门窗拆除、变更！（降低了防火性能）
③本次装修设计说明中的“建筑面积、建筑高度”也是错的？
④原建筑设计方面：未按照原建筑设计最终的图纸进行装修设计！（原设计图已经改正的强制性条文为什么又出现了？）
⑤本次审查只是查看与原设计图相关的问题，建议：本室内设计图重新调整设计、重新报审。


	项目负责人
	李峰
	安全隐患
	1
	强制性条文

	建筑防火 
	1

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	2
	
	建筑设计
	

	设计人
	崔垒
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市皇塘镇蒋墅中心幼儿园
	工程名称
	丹阳市皇塘镇蒋墅中心幼儿园（新园）

	设计编号
	DYX-19-031-1

	一、违反强制性条文

1，消防水箱进水管口15.2，溢水面15.15，进水空气间隙不足150mm，不符合《建水标》GB50015-2019  3.3.6.1条。

二、违反强制性标准

1，幼儿园为消防法规定的人员密集场所，应设消防卷盘。《建规》GB50016-2014(2018年版)8.2.4条。

2，从热水说明看，贮热水箱温度会低于55℃，应设消毒措施。省《绿色建筑设计标准》DB 32/ 3962—2020  9.3.6.2条。

3，给水引入管与污废水底层排出管的净距小于1米，不符合《建水标》GB50015-2019  3.6.10条。
三、安全隐患

（无）
四、其它
1，集中太阳能热水系统不宜采用电加热直接补热。

2，说明中灭火器型号、最小灭火级别、保护距离错误，与平面标注不一致。

3，绿建专篇应采用2021年新版，设计依据中《省绿建标准》2014已废止。

4，一层喷淋平面和一层给排水平面，厨房处分隔不一致，给排水平面有集水井？（其排水管未见水封措施）

抗震专篇应提供抗震节点构造图。

5，热水箱进水空气间隙不明。

6，幼儿园宜采用空气源热水。

7，洗衣机处应设专用地漏。



	项目负责人
	雷持平
	安全隐患
	0
	强制性条文

	建筑防火
	0

	专业负责人
	胡昇
	强制性标准
	3
	
	建筑设备
	1

	设计人
	黄青青
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市皇塘镇蒋墅中心幼儿园
	工程名称
	丹阳市皇塘镇蒋墅中心幼儿园（新园）

	设计编号
	DYX-19-031-1

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）
四、其它
（无）



	项目负责人
	
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	
	
	
	
	


