江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2022-016        
项目名称：丹阳旺得福医材有限公司3#厂房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2022年03月04日      
丹阳旺得福医材有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           3#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2022年03月04日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	3#厂房

	
	建设单位
	丹阳旺得福医材有限公司
	项目地址
	延陵镇

	
	建筑面积
	11706.44㎡
	建筑总高度
	22.95m

	
	建筑层数
	钢结构地上2层
框架地上6层
	耐火等级
	二级/丁类
（钢材热处理）

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	独基

	
	规 模
	钢结构2F/跨度25.55m/吊车15T；

框架6F/跨度7.3m/吊车无。
	工程等级
	大型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	设计单位
	镇江建工建设集团有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳旺得福医材有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	DYX-21-20

	一、违反强制性条文

1、墙身大样1中的玻璃幕墙内侧的楼层间的防火高度不足1200mm（建规6.2.5条），且该处的防火封堵与规范要求不符（建规6.2.6条及11J811-1P166页图示）。另外墙身大样2中的4.00m标高处也不满足。
二、违反强制性标准

无

三、安全隐患

1、本建筑（西侧6层楼部分）像个“办公等民用建筑”，有隐藏设计的嫌疑，应提醒使用方：本工程严禁当作“办公等民用建筑”使用！（建设方及负责人应提供：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

①采用800KG货梯，通常为人员使用，不满足生产要求！
②平面布置像个“办公等民用建筑”。

③厂区规划缺少配套的“民用建筑”。
四、其他

1、提供的“许可证的规划附图”的内容教粗，且缺少详细的规划内容及规划指标，请设计人员仔细检查总图内容，核对建筑总图标注尺寸及相关数据，避免误差，确保总图的各项指标与规划图一致。

2、建筑规模应说明是：大型（2层、跨度大于12m厂房）。

3、应注明：楼地面荷载、使用人数。

4、玻璃幕墙应说明：不得采用全隐框。

5、消防车道及回车场应在总图上布置出来。
注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载 .


	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	1
	强制性条文

	建筑防火 
	1

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	崔垒
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳旺得福医材有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	DYX-21-20

	一、违反强制性条文

1、地基基础设计应作地基变形计算，《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021（通用规范）第2.2.4条。

2、电梯机房活荷载应取8KN/m2，《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.2条。

二、违反强制性标准

1、在风荷载标准值作用下，有桥式起重机时，多层钢结构的弹性层间位移角不宜超过1/400，《钢结构设计标准》GB50017-2017附录B.2.2-1条。

2、钢梁防火涂料厚度（24mm）不应小于计算值（28mm）。《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017第3.2.6条。

3、设计文件应注明吊车梁的设计耐火极限及防火设计。《建筑钢结构防火技术规范》 GB 51249-2017第3.1.4条。

4、锥形独立基础（J－1）顶面坡度不宜大于1:3，《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第8.2.1条。
5、地下为消防水池，设计依据宜增加 《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476-2019，注明抗浮设计等级，并按规范要求作抗浮计算。

三、安全隐患   

无

四、其它
1、结施01、03中，设计依据应增加《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021、《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021等相关通用规范。

2、墙面檩条计算间距小于实际间距（多处），需重新计算并回复核查结果。

3、补充软弱下卧层验算（220/130KPa）。

4、核查1~4轴楼面活载15KN/m2，5~15轴楼面活载应在设计说明中注明。

5、结施06中，1D轴基础J－2标注错误，应为J－6。

6、结施55中，水池平面图轴线号错误。

7、计算书缺图形部分计算简图，应补充完整并复核。

8、核查刚架、抗风柱计算采用的风荷载调整系数是否满足规范要求。《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.6.5条。



	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	/
	强制性条文

	地基基础
	1

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	5
	
	结构设计 
	1

	设计人
	周志鹏
	
	
	房屋抗震设计
	/


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳旺得福医材有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	DYX-21-20

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

给水系统入口压力 0.28MPa，不能满足五 六层卫生器具使用最小工作压力。《建筑给排水设计标准》 GB50015-2019 第 3.2.12 条。

2 消防泵房不能满足2支水枪保护。《水消规》GB50974-2014  7.4.6条。

三、安全隐患

（无）

其他

1 重新核算压力开关启泵压力值。

2 消防水箱个别标高有误。


	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	张建华
	强制性标准
	2
	
	建筑设备
	

	设计人
	陈信慧
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳旺得福医材有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	DYX-21-20

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、工程概况中：地下一层生产车间…，表达有误。

2、电-8/20，应急照明第一条说明：本项目无需设置火灾自动报警系统…，也与项目不符。自查修改完善。（设计范围含火灾自动报警系统）



	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	王莉
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	倪国年
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳旺得福医材有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	DYX-21-20

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、在起重机轨道的伸缩缝或断开处应采用足够截面的跨接线连接，并应形成可靠通路。详见GB50055-2011的3.1.16-1条规定。

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	王莉
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	倪国年
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳旺得福医材有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	DYX-21-20

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1.应明确排烟天窗的控制要求。

2.二层图示外窗计算面积与图内标注计算面积不符，请核查。



	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	赵祖平
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	王玮
	
	
	
	


（消防）专业审查意见

	建设单位
	丹阳旺得福医材有限公司
	工程名称
	3#厂房

	立项中含有铝合金材料及抛光工艺。请设计明确该3#厂房是否用于铝合金材料抛光，从而产生爆炸危险。




工程编号：21（勘）267 （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

（无）
三、勘察深度
1、坐标系未交待。

2、核实机钻孔的孔径及取土器直径。

3、核实②、③层土的年代和④层土成因。

4、最高、最低地下水埋深错误。

5、等效剪切波速估算用的是哪个孔的土层资料？

6、缺静探孔柱状图。

四、其它
（无）


	设计人
	陈国平
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


