江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2022-108        
项目名称：天工爱和特钢有限公司炼钢车间接跨
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2022年04月24日      
天工爱和特钢有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           炼钢车间接跨    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2022年04月24日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	炼钢车间接跨

	
	建设单位
	天工爱和特钢有限公司
	项目地址
	丹北镇

	
	建筑面积
	7587.06㎡
	建筑总高度
	18.825m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二级/丁类
（模具锻件）

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	四级

	
	结构体系
	门式刚架
	基础形式
	桩基

	
	规 模
	1层、跨度21m、吊车32t
	工程等级
	大型

	勘察单位
	 江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	设计单位
	中机第一设计研究院有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	建筑专业负责人刘颍不是本厂房的注册建筑师，不满足要求。

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	天工爱和特钢有限公司
	工程名称
	炼钢车间接跨

	设计编号
	

	一、违反强制性条文

1、由于本工程接跨后，影响到北侧现有的炼钢车间的排烟。因此，本工程应与北侧现有的炼钢车间合为一个整体设计排烟系统（建规GB50016-2014（2018版）第8.5.2条）。
二、违反强制性标准

1、长度大于220米，应设穿过式消防车道，确有困难时，应设置环形消防车道（建规7.1.1条、及《防火规范设施指南》P358页的条文释义）。

三、安全隐患

1、总平面图看不出“消防车道”，应按照制图标准完善设计，重新报审。

四、其他

1、建筑专业负责人刘颍不是本厂房的注册建筑师，不满足要求。

2、提供的“许可证的规划附图”的内容教粗，且缺少详细的规划内容及规划指标，请设计人员仔细检查总图内容，核对建筑总图标注尺寸及相关数据，避免误差，确保总图的各项指标与规划图一致。

3、请复查设计说明二：本项目按照二类工业建筑节能设计时，规范要求仅仅是通风设计，外墙仅仅是0.5mm厚的不锈钢单板，外窗设计5+9A+6的中空玻璃没有意义，

4、请复查设计说明二：二类民用建筑空气污染物指标控制适用厂房的依据。

5、图纸太粗糙了，基本的设计深度不足，如：

①平面图缺地面荷载、缺人员数量标注，带吊车车间应将一层平面与吊车上空平面图分开画出；

②剖面图简陋（没有任何的索引、文字标注）；

③基本的建筑构造大样几乎没有；与北侧建筑如何衔接没有任何交代（标高关系？构造大样？防水措施？等等）。

④与西侧相连的9000mm宽的建筑不符！



	项目负责人
	王其伟/结构
	安全隐患
	1
	强制性条文

	建筑防火 
	1

	专业负责人
	刘颍
	强制性标准
	1
	
	建筑设计
	

	设计人
	袁丹
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	天工爱和特钢有限公司
	工程名称
	炼钢车间接跨

	设计编号
	

	一、违反强制性条文

1、单桩竖向极限承载力标准值应通过单桩静载荷试验确定，《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021（通用规范）第5.2.5条。

2、风荷载标准值应考虑风荷载脉动的增大效应，主要受力结构的风荷载放大系数不应小于1.2，围护结构的风荷载放大系数不应小于1+0.7/(us)1/2。《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.6.5条。

二、违反强制性标准

1、当檩条跨度大于9m时，宜在檩条跨度四分点处各设一道拉条或撑杆。《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015第9.3.1条。

2、植筋的锚固深度应按计算确定。《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013第15.2.6条。
3、植筋的钻孔直径应按表15.3.5确定。《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013第15.3.5条。

三、安全隐患

无

四、其它

1、设计说明中“设计使用年限”应改为“设计工作年限”，《工程结构通用规范》GB55001-2021 第2.2.2条用语。

2、设计依据应增加：江苏省《预应力混凝土管桩基础技术规程》DGJ32TJ109－2010，管桩宜选用江苏省管桩图集。

3、与原厂房相接的承台，其顶部宜配钢筋，并复核原承台的承载力。

4、复核跨度36m的简支梁及桁架的荷载大小、作用点。

5、补充柱脚埋入砼的深度计算；补充基础沉降计算。 
6、屋面檩条计算不宜按屋面板能阻止檩条侧向失稳，如有必要需明确屋面板与檩条的可靠连接方式。拉条宜双层设置。
7、补充防火计算结果简图。

8、图签、计算书中宜增设项目负责人签名栏，如项目总设计师为项目负责人，图签、计算书签名应一致。



	项目负责人
	/
	安全隐患
	/
	强制性条文

	地基基础
	1

	专业负责人
	王其伟
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	1

	设计人
	王严明
	
	
	房屋抗震设计
	/


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	天工爱和特钢有限公司
	工程名称
	炼钢车间接跨

	设计编号
	

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

消火栓系统未设试验消火栓。不符合《水消规》GB50974-2014  7.4.9.1条。

三、安全隐患

（无）

其他

1平面消火栓系统总管接入口处压力应注明 ，并应该符合《水消规》GB50974-2014  7.4.12-1条。

2 车间火灾危险性类别应该注明。

3原水箱的设置应满足《水消规》GB50974-2014  5.2.4条。



	项目负责人
	王其伟
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	张伟
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	

	设计人
	袁颖
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	天工爱和特钢有限公司
	工程名称
	炼钢车间接跨

	设计编号
	

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1.请确认：建筑的非结构构件及附属机电设备，其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。详见《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021的 5.1.12 规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1.界定光源色温范围;详见GB50034-2013表4.4.1的规定。建议金卤灯改用LED灯。

2.使用了废止规范《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007。

3.图纸目录与图纸名称不符。



	项目负责人
	王其伟
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	

	设计人
	李尚飞
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	天工爱和特钢有限公司
	工程名称
	炼钢车间接跨

	设计编号
	

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它

(无)


	项目负责人
	王其伟
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李尚飞
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	天工爱和特钢有限公司
	工程名称
	炼钢车间接跨

	设计编号
	

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）
四、其它
1.核查设计说明中的清晰高度、储烟仓高度与净高的相互关系，并应与图中标注的清晰高度一致，与消防专篇中的储烟仓高度一致。



	项目负责人
	王其伟
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	李清
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	郭丽双
	
	
	
	


